Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7447-5-51:2010

IEC 60364-5-51:2005

HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - QUY TẮC CHUNG

Electrical installations of buildings - Part 51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules 

Lời nói đầu

TCVN 7447-5-51: 2010 thay thế TCVN 7447-5-51:2004
TCVN 7447-5-51: 2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-5-51:2005;

TCVN 7447-5-51: 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau:

TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật
TCVN 7447-4-42:2005, Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng của nhiệt

TCVN 7447-4-43:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng

TCVN 7447-4-44:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-51:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Nguyên tắc chung

TCVN 7447-5-52:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây

TCVN 7447-5-53:2005, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển
TCVN 7447-5-54:2005, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
TCVN 7447-5-55-2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác
TCVN 7447-7-710:2006, Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà - Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế

Ngoài ra bộ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364 còn có các tiêu chuẩn sau:

IEC 60364-5-56, Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services

IEC 60364-6, Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification

IEC 60364-7-701, Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower
IEC 60364-7-702, Low-voltage electrical installations - Part 7-702: Requirements for special installations or locations - Swimming pools and fountains
IEC 60364-7-703, Electrical installations of buildings - Part 7-703: Requirements for special installations or locations - Rooms and cabins containing sauna heaters
IEC 60364-7-704, Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Constructions and demolition site installations
IEC 60364-7-705, Low-voltage electrical installations - Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises

IEC 60364-7-706, Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement

IEC 60364-7-708, Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations
IEC 60364-7-709, Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations

IEC 60364-7-711, Electrical installations of buildings - Part 7-711: Requirements for special installations of locations - Exhibitions, hows and stands

IEC 60364-7-712, Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations of locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems
IEC 60364-7-713, Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations and locations - Section 713: Furniture

IEC 60364-7-714, Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installation or locations - Section 714: External lighting installations

IEC 60364-7-715, Electrical installations of buildings - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low voltage lighting installations
IEC 60364-7-717, Low-voltage electrical installations - Part 7-717: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units
IEC 60364-7-721, Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans
IEC 60364-7-729, Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways
IEC 60364-7-740, Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
IEC 60364-7-753, Low-voltage electrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Floor and ceiling heating systems

HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - QUY TẮC CHUNG

Electrical installations of buildings - Part 51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
510 Giới thiệu

510.1 Phạm vi áp dụng 
Tiêu chuẩn này quy định việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc chung để phù hợp với các biện pháp bảo vệ an toàn, các yêu cầu để hoạt động đúng mục đích sử dụng của hệ thống lắp đặt và các yêu cầu tương ứng với các ảnh hưởng bên ngoài dự kiến.
510.2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)
TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7447-1:2004 (IEC 60364-1:2001), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41:2004 (IEC 60364-4-41:2001), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-42:2005 (IEC 60364-4-42:2001), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
TCVN 7447-4-44:2004 (IEC 60364-4-44:2001), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52:2009), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây
TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và liên kết bảo vệ
TCVN 7699-2-11:2007 (IEC 60068-2-11:1981), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-11: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ka: Sương muối

TCVN 7909 -2 (IEC 61000-2). Tương thích điện từ (EMC) - Phần 2: Môi trường
TCVN 7909-2-2:2008 (IEC 61000-2-2:2002), Tương thích điện từ (EMC) - Phần 2-2: Môi trường - Mức tương thích đối với nhiều dẫn tần số thấp và tín hiệu truyền trong hệ thống cung cấp điện hạ áp công cộng
TCVN 7921-3-0:2008 (IEC 60721-3-0:2002), Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3-0: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt - Giới thiệu

TCVN 7922 (IEC 60617), Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ

TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2001), Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

TCVN 8241-4-3:2009 (IEC 61000-4-3:2006), Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-6:2009 (IEC 61000-4-6:2004), Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-8:2009 (IEC 61000-4-8:2001), Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
IEC 60073:1996, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indication devices and actuators (Nguyên tắc cơ bản và an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết - Nguyên tắc mã hóa dùng cho thiết bị chỉ thị và cơ cấu khởi động)

IEC 60079:1996 (tất cả các phần), Electrical apparatus for explosive gas atmospheres (Thiết bị điện dùng trong khí quyển có khí nổ)

IEC 60255-22-1:1988, Electrical relays - Part 22: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Section 1:1 MHz burst disturbance tests (Rơle điện - Phần 22: Thử nghiệm nhiễu điện đối với các rơle đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 1: Thử nghiệm nhiễu đột biến 1 MHz)
IEC 60446:1999, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Indentification of conductors by colors or numerals (Nguyên tắc cơ bản và an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết - Nhận biết dây dẫn bằng màu sắc hoặc chữ số)
IEC 60447:1993, Man-machine interface (MMI) - Actuating principles (Giao diện người-máy (MMI) - Nguyên lý hoạt động)
IEC 60707:1999, Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources - List of test methods (Khả năng cháy của vật liệu rắn phi kim loại khi đặt vào nguồn lửa - Danh mục phương pháp thử)
IEC 60721-3-3:1994, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weather-protected locations (Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3: Phân loại các nhóm tham số môi trường và mức khắc nghiệt của chúng - Mục 3: Sử dụng tĩnh tại ở những nơi được bảo vệ về thời tiết)
IEC 60721-3-4:1995, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weather protected locations (Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3: Phân loại các nhóm tham số môi trường và mức khắc nghiệt của chúng - Mục 4: Sử dụng tĩnh tại ở những nơi không được bảo vệ về thời tiết)
IEC 61000-2-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 5: Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 2: Môi trường - Mục 5: Phân loại môi trường điện từ. Tiêu chuẩn EMC cơ bản)

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-4: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với bướu xung/quá độ điện nhanh)
IEC 61000-4-12:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 12: Oscillatory waves immunity test. Basic EMC publication (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4: Phương pháp đo và thử - Mục 12: Thử nghiệm miễn nhiễm sóng dao động. Tiêu chuẩn EMC cơ bản)

IEC 61024-1:1990, Protection of structures against lightning - Part 1: General principles (Bảo vệ kết cấu chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung)
IEC 61082 (tất cả các phần), Preparation of documents used in electrotechology (Soạn thảo tài liệu dùng trong kỹ thuật điện)
IEC 61140:2001, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (Bảo vệ chống điện giật - Các khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)
IEC 61346-1:1996, Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules (Hệ thống công nghiệp, lắp đặt, thiết bị và sản phẩm công nghiệp - Nguyên tắc xây dựng và thiết kế chuẩn - Phần 1: Quy tắc cơ bản)
510.3 Quy định chung

Từng thiết bị phải được lựa chọn và lắp đặt sao cho phù hợp với các quy tắc nêu trong các điều dưới đây của tiêu chuẩn này và các quy tắc liên quan trong các phần khác của bộ TCVN 7447 (IEC 60364).
511 Sự phù hợp với tiêu chuẩn

511.1 Từng thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng ngoài ra, phải phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn ISO nào có thể áp dụng.

511.2 Nếu không có tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn có thể áp dụng thì thiết bị có liên quan phải được lựa chọn bằng thỏa thuận riêng giữa người đưa ra yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt và người lắp đặt.

512 Điều kiện làm việc và ảnh hưởng bên ngoài

512.1 Điều kiện làm việc

512.1.1 Điện áp

Thiết bị phải phù hợp với điện áp danh nghĩa (giá trị hiệu dụng đối với điện xoay chiều) của hệ thống lắp đặt.
Nếu trong hệ thống lắp đặt IT có bố trí trung tính thì thiết bị nối giữa pha và trung tính phải được cách ly về điện áp giữa các pha.

CHÚ THÍCH: Đối với một số thiết bị có thể cần tính đến điện áp cao nhất và/hoặc thấp nhất có nhiều khả năng xuất hiện trong vận hành bình thường.

512.1.2 Dòng điện

Thiết bị phải được chọn theo dòng điện thiết kế (giá trị hiệu dụng đối với điện xoay chiều) mà thiết bị phải mang trong vận hành bình thường.
Thiết bị cũng phải có khả năng mang các dòng điện có thể xuất hiện trong các điều kiện không bình thường trong thời gian được xác định bởi các đặc tính của thiết bị bảo vệ.

512.1.3 Tần số

Nếu tần số có ảnh hưởng đến đặc tính của thiết bị thì tần số danh định của thiết bị phải tương ứng với tần số dòng điện trong mạch điện liên quan.
512.1.4 Công suất

Thiết bị được chọn theo đặc tính công suất của thiết bị phải phù hợp với điều kiện làm việc bình thường có tính đến yếu tố phụ tải.
512.1.5 Tính tương thích
Nếu trong quá trình lắp đặt không thực hiện được biện pháp dự phòng thích hợp nào khác thì tất cả các thiết bị phải được chọn sao cho không gây ảnh hưởng có hại đến các thiết bị khác cũng như đến việc cung cấp điện trong quá trình vận hành bình thường, kể cả thao tác đóng cắt.
512.2 Ảnh hưởng bên ngoài

512.2.1 Thiết bị điện phải được chọn và lắp đặt phù hợp với các yêu cầu của Bảng 51A, trong đó chỉ ra các đặc tính cần thiết của thiết bị theo các ảnh hưởng bên ngoài mà thiết bị có thể phải chịu.
Đặc tính của thiết bị phải được xác định bằng cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài hoặc bằng sự phù hợp với các thử nghiệm.

512.2.2 Nếu theo kết cấu, thiết bị không có các đặc tính phù hợp với các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài của vị trí lắp đặt thì vẫn có thể sử dụng thiết bị miễn là có bảo vệ bổ sung thích hợp khi lắp đặt. Việc bảo vệ này không được gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động của thiết bị được bảo vệ.
512.2.3 Khi các ảnh hưởng bên ngoài khác nhau xảy ra đồng thời, chúng có thể có tác động độc lập hoặc ảnh hưởng lẫn nhau, thì phải có mức bảo vệ thích hợp tương ứng.

512.2.4 Việc lựa chọn thiết bị theo ảnh hưởng bên ngoài không chỉ cần thiết để hoạt động đúng mà còn đảm bảo độ tin cậy của các biện pháp bảo vệ an toàn phù hợp với các nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364). Các biện pháp bảo vệ trong phạm vi khả năng kết cấu của thiết bị chỉ có hiệu lực đối với các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu nếu các thử nghiệm theo quy định kỹ thuật của thiết bị tương ứng được thực hiện trong những điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đó.
CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này, các cấp ảnh hưởng bên ngoài dưới dây theo quy ước gọi là bình thường.

	AA Nhiệt độ môi trường
	AA4

	AB Độ ẩm không khí
	AB4

	Các điều kiện môi trường khác (AC đến AR)
	XX1 cho từng tham số

	Việc sử dụng và kết cấu của công trình (B và C)
	XX1 cho từng tham số
XX2 cho tham số BC


CHÚ THÍCH 2: Từ "bình thường" ở cột thứ ba của bảng 51A có nghĩa là thiết bị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn có thể áp dụng của IEC.
Bảng 51A - Đặc tính ảnh hưởng bên ngoài

	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	A
	Điều kiện môi trường
	
	

	AA
	Nhiệt độ môi trường
Nhiệt độ môi trường là nhiệt độ của không khí xung quanh nơi lắp đặt thiết bị

Giả thiết là nhiệt độ môi trường bao gồm ảnh hưởng của thiết bị khác được đặt trong cùng vị trí đó

Nhiệt độ môi trường được xem xét đối với thiết bị là nhiệt độ tại nơi thiết bị cần được lắp đặt, do ảnh hưởng của tất cả các thiết bị khác trong cùng vị trí, khi làm việc, không tính đến nhiệt do thiết bị cần lắp đặt sinh ra.

Giới hạn trên và giới hạn dưới của dải nhiệt độ môi trường:
	
	

	AA1
	-60 oC + 5 oC
	Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc bố trí thích hợp a
	Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K8 có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến -60 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến + 5 oC

	AA2
	- 40 oC + 5 oC
	
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Bao gồm một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K3, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

	AA3
	- 25 oC + 5 oC
	
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K1, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

	AA4
	- 5 oC + 40 oC
	Bình thường (trong những trường hợp nhất định có thể cần có các biện pháp dự phòng đặc biệt)
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K5, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +40 oC 

	AA5
	+ 5 oC + 40 oC
	Bình thường
	Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K3

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)

	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AA6
	+ 5 oC + 60 oC
	Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc bố trí thích hợp a
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến + 5oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +60 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến +5oC

	AA7
	- 25 oC + 55 oC
	Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc bố trí thích hợp a
	- Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6

	AA8
	-50 oC + 40 oC
	
	- Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K3

	
	Cấp nhiệt độ môi trường chỉ áp dụng được khi không có ảnh hưởng về độ ẩm

Nhiệt độ trung bình trong vòng 24 h không được vượt quá nhiệt độ giới hạn trên trừ đi 5 °C

Cần kết hợp cả hai dải nhiệt độ để xác định một số môi trường. Hệ thống lắp đặt chịu nhiệt độ nằm ngoài hai dải này cần được xem xét riêng
	
	

	AB
	Độ ẩm không khí
	
	

	
	Nhiệt độ không khí

oC

a) phía thấp

b) phía cao
	Độ ẩm tương đối

%

c) phía thấp

d) phía cao
	Độ ẩm tuyệt đối

g/m3

e) phía thấp

f) phía cao
	
	

	AB1
	-60    +5
	3      100
	0,003    7
	Các vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường cực thấp

Phải có thỏa thuận thích hợp c
	Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K8, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến -60 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

	AB2
	-40    +5
	10    100
	0,1        7
	Các vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường thấp

Phải có thỏa thuận thích hợp c
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn đến -60 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)

	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	
	Nhiệt độ không khí

oC

a) phía thấp

b) phía cao
	Độ ẩm tương đối

%

c) phía thấp

d) phía cao
	Độ ẩm tuyệt đối

g/m3

e) phía thấp

f) phía cao
	
	

	AB3
	-25    +5
	10      100
	0,5    7
	Các vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường thấp

Phải có thỏa thuận thích hợp c
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6, có nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K1, có dải nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +5 oC

	AB4
	-5     +40
	5         95
	1      29
	Vị trí được bảo vệ về thời tiết không có khống chế nhiệt độ cũng như độ ẩm. Có thể gia nhiệt để làm tăng nhiệt độ môi trường thấp
Bình thường b
	Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K5. Nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +40 oC

	AB5
	+5    +40
	5     85
	1         25
	Vị trí được bảo vệ về thời tiết có khống chế nhiệt độ
	Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K3

	AB6
	+5    +60
	10   100
	1         35
	Cần tránh vị trí trong nhà và ngoài trời có nhiệt độ môi trường cực cao, bị ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lạnh. Có bức xạ mặt trời và bức xạ nhiệt.
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	Một phần của dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K7, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn ở +5 oC và nhiệt độ không khí phía cao giới hạn đến +60 oC. Toàn bộ dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K4, có nhiệt độ không khí phía thấp giới hạn ở +5 oC

	AB7
	-25   +55
	10   100
	0,5      29 
	Vị trí trong nhà được bảo vệ về thời tiết không có khống chế nhiệt độ cũng như độ ẩm, vị trí có thể thông trực tiếp ra không khí bên ngoài và chịu bức xạ mặt trời
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-3, cấp 3K6

	AB8
	-50   +40
	15   100
	0,04    36
	Vị trí ngoài trời và không được bảo vệ về thời tiết, có nhiệt độ thấp và cao
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	Giống như dải nhiệt độ của IEC 60721-3-4, cấp 4K3

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

	CHÚ THÍCH 1: Tất cả các giá trị quy định là giá trị lớn nhất hoặc giá trị giới hạn có khả năng bị vượt quá thấp.

CHÚ THÍCH 2: Độ ẩm tương đối thấp và cao được giới hạn bởi độ ẩm tuyệt đối thấp và cao, để, ví dụ đối với các tham số môi trường a và c, hoặc b và d, các giá trị giới hạn đưa ra không xuất hiện đồng thời. Do đó, Phụ lục B chứa các biểu đồ mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối đối cấp khí hậu quy định.


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AC
	Độ cao so với mực nước biển

	AC1
	≤ 2000 m
	Bình thường b
	

	AC2
	> 2000 m
	Có thể cần đến các biện pháp dự phòng đặc biệt như áp dụng hệ số giảm thông số đặc trưng
Đối với một số thiết bị, có thể cần có bố trí đặc biệt ở độ cao 1000 m trở lên so với mực nước biển
	

	AD
	Có nước

	AD1
	Không đáng kể
	Xác suất có nước là không đáng kể.
Vị trí trong đó các vách thường không cho thấy có vệt nước, nhưng có thể có trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ ở dạng hơi có bay hơi tốt làm khô nhanh chóng.

IPX0
	IEC 60721-3-4 cấp 4Z6
TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD2
	Nước rơi tự do
	Có khả năng có các giọt nước rơi thẳng đứng
Vị trí đôi khicó hơi nước ngưng tụ thành giọt hoặc đôi khi có hơi nước

IPX1 hoặc IPX2
	IEC 60721-3-3 cấp 3Z7

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD3
	Tia nước
	Có khả năng nước chảy thành tia ở góc đến 60o so với phương thẳng đứng
Vị trí mà tia nước tạo thành lớp màng liên tục trên sà và/hoặc các vách

IPX3
	IEC 60721-3-3 cấp 3Z8

IEC 60721-3-4 cấp 4Z7

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD4
	Nước bắn vào
	Có khả năng có nước bắn vào ở mọi hướng
Vị trí mà thiết bị có thể bị nước bắn vào, điều này áp dụng, ví dụ, đối với một số đèn điện bên ngoài, thiết bị ở công trường xây dựng

IPX4
	IEC 60721-3-3 cấp 3Z9


IEC 60721-3-4 cấp 4Z7

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD5
	Nước phun vào
	Có khả năng có nước phun vào ở mọi hướng
Vị trí mà vòi nước được sử dụng thường xuyên (xưởng, bãi rửa xe ôtô)

IPX5
	IEC 60721-3-3 cấp 3Z10
IEC 60721-3-4 cấp 4Z8

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD6
	Sóng
	Có khả năng có sóng nước
Vị trí ở bờ biển như bến tàu, bãi biển, bến cảng v.v…

IPX6
	IEC 60721-3-4 cấp 4Z9

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD7
	Ngập nước
	Có khả năng nước phủ một phần hoặc hoàn toàn gián đoạn
Vị trí có thể bị ngập và/hoặc vị trí mà thiết bị bị ngâm như sau:

• thiết bị có độ cao nhỏ hơn 850 mm được đặt sao cho điểm thấp nhất của thiết bị không được thấp hơn mặt nước quá 1 000 mm
• thiết bị có độ cao lớn hơn hoặc bằng 850 mm được đặt sao cho điểm cao nhất của thiết bị không thấp hơn mặt nước quá 150 mm
IPX7
	TCVN 4255 (IEC 60529)

	AD8
	Ngâm nước
	Có khả năng bị nước bao phủ toàn bộ và lâu dài
Vị trí như bể bơi, nơi thiết bị điện ngập hoàn toàn và lâu dài trong nước ở áp suất lớn hơn 10 kPa

IPX8
	TCVN 4255 (IEC 60529)

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)

	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AE
	Có vật rắn từ bên ngoài hoặc bụi

	AE1
	Không đáng kể
	Lượng hoặc bản chất của bụi hoặc vật rắn từ bên ngoài không đáng kể
IP0X
	IEC 60721-3-3 cấp 3S1
IEC 60721-3-4 cấp 4S1

TCVN 4255 (IEC 60529) 

	AE2
	Vật rắn nhỏ
(2.5 mm)
	Có vật rắn từ bên ngoài có kích thước nhỏ nhất ≥ 2,5 mm
IP3X

Dụng cụ và vật rắn nhỏ là những ví dụ về vật rắn xâm nhập có kích thước nhỏ nhất ≥ 2,5 mm
	IEC 60721-3-3 cấp 3S2

IEC 60721-3-4 cấp 4S2

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AE3
	Vật rắn rất nhỏ
(1 mm)
	Đó là ví dụ về vật rắn có kích thước nhỏ nhất ≥ 1 mm

IP4X

Các sợi dây là những ví dụ về vật rắn bên ngoài có kích thước nhỏ nhất ≥ 1 mm
	IEC 60721-3-3 cấp 3S3
IEC 60721-3-4 cấp 4S3

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AE4
	Bụi nhẹ
	Có lắng đọng bụi nhẹ
10 < bụi lắng ≤ 35 mg/m2 trong một ngày

IP5X hoặc thiết bị IP6X nếu bụi không xâm nhập được vào thiết bị
	IEC 60721-3-3 cấp 3S2
IEC 60721-3-4 cấp 4S2

TCVN 4255 (IEC 60529)

	AE5
	Bụi trung bình
	Có lắng đọng bụi trung bình:
35 < bụi lắng ≤ 350 mg/m2 trong một ngày

IP5X hoặc thiết bị IP6X nếu bụi không xâm nhập được vào thiết bị.
	IEC 60721-3-3 cấp 3S3
IEC 60721-3-4 cấp 4S2
TCVN 4255 (IEC 60529)

	AE6
	Bụi nhiều
	Có lắng đọng bụi nhiều:
350 < bụi lắng ≤ 1 000 mg/m2 trong một ngày

IP6X
	IEC 60721-3-3 cấp 3S4
IEC 60721-3-4 cấp 4S4
TCVN 4255 (IEC 60529)

	AF
	Có chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn

	AF1
	Không đáng kể
	Lượng hoặc bản chất của chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn không đáng kể
Bình thườngb
	IEC 60721-3-3 cấp 3C1
IEC 60721-3-4 cấp 4C1

	AF2
	Khí quyển
	Chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn có nguồn gốc từ khí quyển là đáng kể
Hệ thống lắp đặt trên biển hoặc gần khu công nghiệp gây ô nhiễm khí quyển nghiêm trọng, như xưởng hóa chất, sản xuất xi măng; loại ô nhiễm này đặc biệt xuất hiện trong quá trình phát sinh bụi mài mòn, cách điện hoặc dẫn điện

Theo tính chất của các chất (ví dụ, thỏa mãn thử nghiệm sương muối theo TCVN 7699-2-11 (IEC 60068-2-11))
	IEC 60721-3-3 cấp 3C2
IEC 60721-3-4 cấp 4C2

	AF3
	Gián đoạn hoặc ngẫu nhiên
	Gián đoạn hoặc ngẫu nhiện chịu chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn hóa học được sử dụng hoặc được chế tạo
Vị trí mà một số sản phẩm hóa được xử lý với lượng nhỏ và nơi các sản phẩm này chỉ có thể ngẫu nhiên tiếp xúc với thiết bị điện; những điều kiện này thường có ở phòng thí nghiệm của nhà máy, các phòng thí nghiệm khác hoặc ở những nơi sử dụng hyđrocacbon (gian đặt nồi hơi, nhà để ô tô…)

Bảo vệ chống ăn mòn theo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị
	IEC 60721-3-3 cấp 3C3
IEC 60721-3-4 cấp 4C3

	AF4
	Liên tục
	Liên tục chịu chất ăn mòn hoặc chất nhiễm bẩn hóa học với lượng đáng kể, ví dụ các xưởng hóa chất

Thiết bị được thiết kế riêng theo tính chất của các chất
	IEC 60721-3-3 cấp 3C4
IEC 60721-3-4 cấp 4C4

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AG
	Ứng xuất cơ (xem Phụ lục C)

	AG1
	Mức khắc nghiệt thấp
	Bình thường, ví dụ như thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự
	IEC 60721-3-3
cấp 3M 1/3M2/3M3

IEC 60721-3-4
cấp 4M1/4M2/4M3

	AG2
	Mức khắc nghiệt trung bình
	Thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn, tùy theo nơi, hoặc bảo vệ tăng cường
	IEC 60721-3-3
cấp 3M4/3M5/3M6

IEC 60721-3-4
cấp 4M4/4M5/4M6

	AG3
	Mức khắc nghiệt cao
	Bảo vệ tăng cường
	IEC 60721-3-3
cấp 3M7/3M8
IEC 60721-3-4
cấp 4M7/4M8

	AH
	Rung (xem phụ lục C)

	AH1
	Mức khắc nghiệt thấp
	Dùng trong gia đình hoặc điều kiện tương tự mà ảnh hưởng của rung thường không đáng kể
Bình thườnga
	IEC 60721-3-3
cấp 3M1/3M2/3M3
IEC 60721-3-4
cấp 4M1/4M2/4M3

	AH2
	Mức khắc nghiệt trung bình
	Điều kiện công nghiệp thông thường
Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc có thỏa thuận riêng
	IEC 60721-3-3
cấp 3M4/3M5/3M6
IEC 60721-3-4
cấp 4M4/4M5/4M6

	AH3
	Mức khắc nghiệt cao
	Hệ thống lắp đặt công nghiệp chịu các điều kiện khắc nghiệt
Thiết bị có thiết kế đặc biệt hoặc có thỏa thuận riêng
	IEC 60721-3-3
cấp 3M7/3M8
IEC 60721-3-4
cấp 4M7/4M8

	AK
	Có thực vật và hoặc nấm mốc phát triển

	AK1
	Không nguy hiểm
	Không có nguy hiểm gây hại từ sự phát triển của thực vật và/hoặc nấm mốc
Bình thường a
	IEC 60721-3-3, cấp 3B1
IEC 60721-3-4, cấp 4B1

	AK2
	Nguy hiểm
	Có nguy hiểm gây hại từ sự phát triển của thực vật và/hoặc nấm mốc
Nguy hiểm phụ thuộc vào điều kiện cục bộ và bản chất của thực vật. Phải phân biệt giữa sự phát triển gây hại của thực vật hoặc các điều kiện để nấm mốc phát triển

Bảo vệ đặc biệt, như:

- tăng cấp bảo vệ (xem AE)

- vật liệu đặc biệt hoặc lớp bảo vệ của vỏ bọc

- bố trí để loại bỏ thực vật khỏi vị trí
	IEC 60721-3-3, cấp 3B2
IEC 60721-3-4, cấp 4B2


	a Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.


CHÚ THÍCH: Ở Pháp, tham khảo mã IK xác định trong IEC 62262 áp dụng như sau:
	AG
	Ứng xuất cơ (xem Phụ lục C)

	AG1
	Mức khắc nghiệt thấp
	Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 0,2 J

IK02

Hệ thống lắp đặt gia dụng bình thường

Cho phép các bóng đèn không có chụp
	IEC 60721-3-3
cấp 3M1/3M2/3M3

IEC 60721-3-4
cấp 4M1/4M2/4M3

	AG2
	Mức khắc nghiệt trung bình
	Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 2 J

IK07
Hệ thống lắp đặt công nghiệp tiêu chuẩn và tương tự
	IEC 60721-3-3
cấp 3M4/3M5/3M6

IEC 60721-3-4
cấp 4M4/4M5/4M6

	AG3
	Mức khắc nghiệt cao
	Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 5 J

IK08

Hệ thống lắp đặt công nghiệp nặng nề và tương tự
	IEC 60721-3-3
cấp 3M7/3M8

IEC 60721-3-4
cấp 4M7/4M8

	AG4
	Mức khắc nghiệt rất cao
	Môi trường hầu như chỉ chịu năng lượng xóc thấp bằng 20 J

IK10
Hệ thống lắp đặt công nghiệp nặng nề và tương tự
	


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AL
	Có động vật

	AL1
	Không nguy hiểm
	Không có nguy hiểm gây hại từ động vật

Bình thường b
	IEC 60721-3-3, cấp 3B1
IEC 60721-3-4, cấp 4B1

	AL2
	Nguy hiểm
	Có nguy hiểm gây hại từ động vật (côn trùng, chim, động vật nhỏ)

Nguy hiểm phụ thuộc vào bản chất của động vật. Phải phân biệt giữa:

- sự có mặt của côn trùng với số lượng có hại hoặc có bản chất hung dữ

- có mặt động vật nhỏ hoặc chim với số lượng có hại hoặc có bản chất hung dữ

Bảo vệ có thể gồm:
- cấp bảo vệ thích hợp chống lại sự xâm nhập của vật rắn (xem AE)

- đủ độ bền cơ (xem AG)

- biện pháp dự phòng để loại trừ động vật khỏi vị trí (như giữ sạch, sử dụng thuốc trừ động vật gây hại)

- thiết bị đặc biệt hoặc lớp phủ bảo vệ của vỏ bọc
	IEC 60721-3-3, cấp 3B2
IEC 60721-3-4, cấp 4B2

	AM
	Ảnh hưởng về điện từ, tĩnh điện hoặc iôn hóa (xem Bộ TCVN 7909-2 (IEC 61000-2) và bộ TCVN 8241-4 (61000-4))

	
	Hiện tượng điện từ tần số thấp (dẫn hoặc bức xạ)

	
	Sóng hài, hài tương hỗ

	AM-1-1
	Mức kiểm soát được
	Cần chú ý là tình trạng có thể kiểm soát không bị suy giảm
	

	AM-1-2
	Mức bình thường
	Có biện pháp đặc biệt trong thiết kế lắp đặt, ví dụ như bộ lọc
	Phù hợp với Bảng 1 của TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

	AM-1-3
	Mức cao
	
	Cục bộ cao hơn Bảng 1 của TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

	
	Điện áp báo hiệu

	AM-2-1
	Mức kiểm soát được
	Khả năng: Mạch chặn
	Thấp hơn quy định dưới đây IEC 61000-2-1 và TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

	AM-2-2
	Mức trung bình
	Không có yêu cầu bổ sung
	

	AM-2-3
	Mức cao
	Có biện pháp thích hợp
	

	
	Biến thiên biên độ điện áp

	AM-3-1
	Mức kiểm soát được
	
	

	AM-3-2
	Mức bình thường
	Phù hợp với TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)
	

	AM-4
	Mất cân bằng điện áp
	Phù hợp với TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

	AM-5
	Biến thiên tần số nguồn
	± 1 Hz theo TCVN 7909-2-2 (IEC 61000-2-2)

	
	Điện áp cảm ứng tần số thấp
	

	AM-6
	Không phân loại
	Liên quan đến TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)
Chịu mức cao của hệ thống tín hiệu và điều khiển của cơ cấu đóng cắt và điều khiển
	ITU-T

	
	Dòng điện một chiều trong mạng điện xoay chiều
	

	AM-7
	Không phân loại
	Có biện pháp hạn chế sự có mặt của dòng điện này về mức độ và thời gian ở thiết bị sử dụng dòng điện hoặc vùng lân cận
	

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	
	Từ trường bức xạ
	
	

	AM-8-1
	Mức trung bình
	Bình thườngb
	Mức 2 của TCVN 8241-4-8 (IEC 61000-4-8)

	AM-8-2
	Mức cao
	Bảo vệ bằng biện pháp thích hợp, ví dụ như màn chắn và/hoặc cách ly
	Mức 4 của TCVN 8241-4-8 (IEC 61000-4-8)

	
	Điện trường
	
	

	AM-9-1
	Mức không đáng kể
	Bình thườngb
	

	AM-9-2
	Mức trung bình
	Liên quan đến IEC 61000-2-5
	IEC 61000-2-5

	AM-9-3
	Mức cao
	Liên quan đến IEC 61000-2-5
	

	AM-9-4
	Mức rất cao
	Liên quan đến IEC 61000-2-5
	

	
	Hiện tượng điện từ tần số cao loại dẫn, cảm ứng hoặc bức xạ (liên tục hoặc quá độ)

	
	Điện áp hoặc dòng điện dao động cảm ứng
	
	

	AM-21
	Không phân loại
	Bình thườngb
	TCVN 8241-4-6
(IEC 61000-4-6)

	
	Quá độ loại dẫn đơn hướng, thang đo thời gian nanô giây
	
	IEC 61000-4-4

	AM-22-1
	Mức không đáng kể
	Cần có biện pháp bảo vệ
	Mức 1

	AM-22-2
	Mức trung bình
	Cần có biện pháp bảo vệ (xem 321.10.2.2)
	Mức 2

	AM-22-3
	Mức cao
	Thiết bị thông thừng
	Mức 3

	AM-22-4
	Mức rất cao
	Thiết bị có khả năng miễn nhiễm cao
	Mức 4

	
	Quá độ dẫn đơn hướng, thang đo thời gian micrô giây đến miligiây

	AM-23-1
	Mức kiểm soát được
	Thiết bị chịu xung và biện pháp bảo vệ quá điện áp được chọn có tính đến điện áp nguồn danh nghĩa và cấp chịu xung theo TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)
	TCVN 7447-4-44
(IEC 60364-4-44)
TCVN 7447-4-44
(IEC 60364-4-44)

	AM-23-2
	Mức trung bình
	
	

	AM-23-3
	Mức cao
	
	

	
	Quá độ dao động dẫn

	AM-24-1
	Mức trung bình
	Liên quan đến IEC 61000-4-12
	IEC 61000-4-12

	AM-24-2
	Mức cao
	Liên quan đến IEC 60255-22-1
	IEC 60255-22-1

	
	Hiện tượng bức xạ tần số cao
	TCVN 8241-4-3
(IEC 61000-4-3)

	AM-25-1
	Mức không đáng kể
	
	Mức 1

	AM-25-2
	Mức trung bình
	Bình thường b
	Mức 2

	AM-25-3
	Mức cao
	Mức tăng cường
	Mức 3

	
	Phóng điện tĩnh điện
	TCVN 8241-4-2
(IEC 61000-4-2)

	AM-31-1
	Mức thấp
	Bình thường b
	Mức 1

	AM-31-2
	Mức trung bình
	Bình thường b
	Mức 2

	AM-31-3
	Mức cao
	Bình thường b
	Mức 3

	AM-31-4
	Mức rất cao
	Mức tăng cường
	Mức 4

	AM-41-1
	Ion hóa

Không phân loại
	Bảo vệ đặc biệt như:

- Cách ly với nguồn

- Xen giữa các màn chắn và vỏ bọc bằng vật liệu đặc biệt
	

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AN
	Bức xạ mặt trời

	AN1
	Thấp
	Cường độ ≤ 500 W/m2
Bình thường b
	IEC 60721-3-3

	AN2
	Trung bình
	500 W/m2 < Cường độ ≤ 700 W/m2
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	IEC 60721-3-3

	AN3
	Cao
	700 W/m2 < Cường độ ≤ 1120 W/m2
Phải có thỏa thuận thích hợp c
Bố trí này có thể là:

- vật liệu chống bức xạ tia cực tím

- lớp phủ màu đặc biệt

- xen kẽ các màn chắn
	IEC 60721-3-4

	AP
	Ảnh hưởng địa chấn

	AP1
	Không đáng kể
	Gia tốc ≤ 30 Gal (1 Gal = 1 cm/s2)
Bình thường
	

	AP2
	Mức khắc nghiệt thấp
	30 Gal < Gia tốc ≤ 300 Gal
Đang xem xét
	

	AP3
	Mức khắc nghiệt trung bình
	300 Gal < Gia tốc ≤ 600 Gal

Đang xem xét
	

	AP4
	Mức khắc nghiệt cao
	600 Gal < Gia tốc

Đang xem xét
Chấn động có thể làm phá hủy công trình không nằm trong phân loại

Khi phân loại không xét đến tần số, tuy nhiên, nếu sóng địa chấn cộng hưởng với công trình thì ảnh hưởng của địa chấn phải được xem xét riêng. Nói chung, tần số của gia tốc địa chấn là từ 0 Hz đến 10 Hz
	

	AQ
	Sét

	AQ1
	Không đáng kể
	≤ 25 ngày trong một năm hoặc kết quả đánh giá rủi ro theo Điều 443 của TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)
	

	AQ2
	Chịu gián tiếp
	> 25 ngày trong một năm hoặc kết quả đánh giá rủi ro theo Điều 443 của TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44)
Bình thường
	

	AQ3
	Chịu trực tiếp
	Nguy hiểm do thiết bị bị phơi nhiễm
Nếu cần có bảo vệ chống sét thì phải bố trí theo IEC 61024-1
	

	AR
	Lưu thông không khí

	AR1
	Thấp
	Tốc độ ≤ 1 m/s
Bình thường b
	

	AR2
	Trung bình
	1 m/s < Tốc độ ≤ 5 m/s
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	

	AR3
	Cao
	5 m/s < Tốc độ ≤ 10 m/s
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	AS
	Gió

	AS1
	Nhẹ 
	Tốc độ ≤ 20 m/s
Bình thườngb
	

	AS2
	Trung bình
	20 m/s < Tốc độ ≤ 30 m/s
Phải có thỏa thuận thích hợp c
	

	AS3
	Mạnh
	30 m/s < Tốc độ ≤ 50 m/s
Phải có thỏa thuận thích hợpc
	

	B
	Sử dụng

	BA
	Năng lực của con người
	
	

	BA1
	Thông thường
	Người chưa qua đào tạo

Bình thườngb
	

	BA2
	Trẻ em
	Vị trí dự kiến có nhóm trẻ emd
Nhà trẻ

Thiết bị có cấp bảo vệ cao hơn IP2X

ổ cắm phải được cung cấp tối thiểu là IP2X hoặc IPXXB và tăng bảo vệ theo TCVN 6188-1 (IEC 60884-1)

Không tiếp cận được thiết bị có nhiệt độ bề mặt vượt quá 80oC (60oC đối với nhà trẻ và nơi tương tự)
	

	BA3
	Người tàn tật
	Người không điều khiển được tất cả các khả năng vật lý và trí tuệ (người bị ốm, người già)
Bệnh viện

Theo bản chất tàn tật
	

	BA4
	Được đào tạo
	Người được hướng dẫn và giám sát thích hợp bởi người có kỹ năng để cho phép họ tránh các nguy hiểm do điện tạo ra (nhân viên vận hành và bảo trì)

Khu vực có vận hành điện
	

	BA5
	Có kỹ năng
	Người có kiến thức kỹ thuật hoặc đủ kinh nghiệm để cho phép họ tránh nguy hiểm do điện tạo ra (kỹ sư và kỹ thuật viên)
Khu vực vận hành điện khép kín
	

	BB
	Điện trở của thân người (đang xem xét)

	BC
	Tiếp xúc của người với điện thế đất

	BC1
	Không
	Cấp thiết bị theo IEC 61140
	413.3 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41)

	
	
	0-0I          I               II                   III
	

	
	
	Người ở tình trạng cách điện để không dẫn điện
	

	BC2
	Thấp
	A              Y              A                   A

Người ở tình trạng không bình thường gây tiếp xúc với các bộ phận dẫn từ bên ngoài hoặc đứng trên bề mặt dẫn

A              A               A                  A
	

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

d Cấp này không nhất thiết phải áp dụng cho khu vực nhà ở gia đình. Ở Nauy, nhà ở được xem là mã BA2


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	BC3
	Thường xuyên
	Người thường xuyên chạm vào các bộ phận dẫn từ bên ngoài hoặc đứng trên bề mặt dẫn
Vị trí có bộ phận dẫn từ bên ngoài là nhiều hoặc rỗng

      X              A                    A                      A

A  Cho phép thiết bị

X  Cấm thiết bị

Y  Cho phép nếu sử dụng cấp 0
	

	BC4
	Liên tục
	Người phải làm việc trong nước hoặc tiếp xúc dài hạn với kim loại bao quanh và đối với người khó mà hạn chế tiếp xúc

Môi trường kim loại như nồi hơi và thùng chứa

Đang xem xét
	

	BD
	Điều kiện sơ tán khẩn cấp

	BD1
	(Mật độ thấp/dễ thoát)
	Mật độ chiếm giữ thấp, điều kiện dễ dàng sơ tán

Tòa nhà để cư trú có độ cao bình thường hoặc thấp
Bình thường
	

	BD2
	(Mật độ thấp/khó thoát)
	Mật độ chiếm giữ thấp, điều kiện khó sơ tán
Tòa nhà cao tầng
	

	BD3
	(Mật độ cao/dễ thoát)
	Mật độ chiếm giữ cao, điều kiện dễ dàng sơ tán
Các địa điểm công cộng (nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại v.v…)
	

	BD4
	(Mật độ cao/khó thoát)
	Mật độ chiếm giữ cao, điều kiện khó sơ tán
Tòa nhà công cộng cao tầng (khách sạn, bệnh viện, v.v…)
	

	BE
	Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu giữ

	BE1
	Không có rủi ro đáng kể
	Bình thường b
	

	BE2
	Rủi ro về cháy
	Chế tạo, gia công hoặc lưu giữ vật liệu dễ cháy có bụi
Nhà kho, xưởng gia công gỗ, nhà máy giấy

Thiết bị làm bằng vật liệu làm chậm sự lan rộng của ngọn lửa. Các bố trí làm tăng nhiệt độ đáng kể hoặc tia lửa điện giữa các thiết bị không thể gây cháy bên ngoài
	IEC 60364-4-42
TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

	BE3
	Rủi ro nổ
	Gia công hoặc lưu giữ vật liệu nổ hoặc có điểm chớp cháy thấp có bụi dễ nổ
Lọc dầu, lưu giữ hyđro cácbon

Yêu cầu đối với thiết bị điện sử dụng trong khí quyển có chất dễ nổ (IEC 60079)
	Đang xem xét

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

d Cấp này không nhất thiết phải áp dụng cho khu vực nhà ở gia đình. Ở Nauy, nhà ở được xem là mã BA2


Bảng 51A (tiếp theo)
	Mã
	Ảnh hưởng bên ngoài
	Đặc tính cần thiết để lựa chọn và lắp đặt thiết bị
	Tham khảo

	BE4
	Rủi ro nhiễm bẩn
	Có thực phẩm, dược phẩm không được bảo vệ và các sản phẩm tương tự không được bảo vệ
Công nghiệp thực phẩm, nhà bếp:

Cần có các phòng ngừa nhất định, trong trường hợp có sự cố, để ngăn ngừa các vật liệu đã chế biến bị nhiễm bẩn bởi thiết bị điện, ví dụ bởi các bóng đèn bị vỡ.

Bố trí thích hợp, như:

- bảo vệ chống mảnh vỡ rơi từ bóng đèn nổ và các vật dễ vỡ khác

- màn chắn chống bức xạ có hại như tia hồng ngoại hoặc tia cực tím
	

	C
	Kết cấu của tòa nhà

	CA
	Vật liệu kết cấu
	
	IEC 60364-4-42

	CA1
	Không cháy
	Bình thườngb
	

	CA2
	Cháy
	Tòa nhà có kết cấu phần lớn bằng các vật liệu cháy

Tòa nhà bằng gỗ

Đang xem xét
	

	CB
	Thiết kế của tòa nhà
	
	

	CB1
	Rủi ro không đáng kể
	Bình thườngb
	

	CB2
	Cháy lan
	Tòa nhà có hình dạng và kích thước thuận tiện cho việc cháy lan (ví dụ như ảnh hưởng của ống khói)
Tòa nhà cao tầng. Hệ thống thông gió cưỡng bức

Thiết bị làm bằng vật liệu làm chậm sự lan truyền ngọn lửa, bao gồm cả cháy không bắt nguồn từ hệ thống lắp đặt điện. Rào cản cháyd
	IEC 60364-4-42

TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

	CB3
	Chuyển động
	Rủi ro do dịch chuyển kết cấu (ví dụ, dịch chuyển giữa các bộ phận khác nhau của tòa nhà hoặc giữa tòa nhà và nền hoặc móng tòa nhà)
Tòa nhà có chiều dài đáng kể hoặc được xây dựng trên nền không ổn định

Các mối nối co giãn trong hệ thống đi dây điện
	Mối nối co hoặc giãn
TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

	CB4
	Dễ thay đổi hoặc không ổn định
	Kết cấu yếu hoặc phải chịu chuyển động (ví dụ như dao động)
Lều, kết cấu đỡ bằng không khí, trần giả, vách ngăn dịch chuyển được. Hệ thống lắp đặt có kết cấu tự đỡ.
Đang xem xét
	Hệ thống dây mềm (đang xem xét)
TCVN 7447-5-52

(IEC 60364-5-52)

	a Có thể cần một số biện pháp dự phòng bổ sung (ví dụ như bôi trơn đặc biệt).

b Điều này có nghĩa là thiết bị thông thường sẽ làm việc an toàn ở các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài đã nêu.

c Điều này có nghĩa là phải có thỏa thuận riêng, ví dụ, giữa nhà thiết kế hệ thống lắp đặt và nhà chế tạo thiết bị, ví dụ đối với thiết bị được thiết kế đặc biệt.

d Cấp này không nhất thiết phải áp dụng cho khu vực nhà ở gia đình. Ở Nauy, nhà ở được xem là mã BA2


513 Khả năng tiếp cận
513.1 Quy định chung

Tất cả các thiết bị, kể cả hệ thống dây, buộc phải được bố trí sao cho dễ dàng thao tác, kiểm tra, bảo dưỡng và tiếp cận các mối nối của thiết bị. Những yếu tố này không được suy giảm đáng kể khi lắp đặt thiết bị trong vỏ bọc hoặc ngăn chứa.
514 Nhận biết

514.1 Quy định chung

Nhãn hoặc phương tiện nhận biết thích hợp khác phải được cung cấp để chỉ ra mục đích của thiết bị đóng cắt và điều khiển, trừ khi không thể nhầm lẫn.
Nếu người vận hành không thể quan sát được hoạt động của thiết bị đóng cắt và điều khiển và nếu điều này gây nguy hiểm thì phải đặt một bộ chỉ thị phù hợp tuân thủ IEC 60073 và IEC 60447, nếu áp dụng được, ở vị trí người vận hành nhìn thấy được.
514.2 Hệ thống đi dây

Hệ thống dây phải được bố trí hoặc đánh dấu sao cho có thể nhận biết để kiểm tra, thử nghiệm, sửa chữa hoặc thay đổi hệ thống lắp đặt.
514.3 Nhận biết dây trung tính và dây bảo vệ

514.3.1 Việc nhận biết dây trung tính và dây bảo vệ riêng rẽ phải tuân thủ IEC 60446.

514.3.2 Dây dẫn PEN, nếu được cách điện, phải được đánh dấu bằng một trong hai phương pháp sau:

- màu xanh lục/vàng trên suốt chiều dài dây, ngoài ra, đánh dấu bằng màu xanh da trời nhạt ở các đầu nối, hoặc

- màu xanh da trời nhạt trên suốt chiều dài dây, ngoài ra, đánh dấu bằng màu xanh lục/vàng tại các đầu nối.

CHÚ THÍCH: Ban kỹ thuật của quốc gia thực hiện việc lựa chọn một hoặc nhiều phương pháp.

514.4 Thiết bị bảo vệ

Thiết bị bảo vệ phải được bố trí và nhận biết sao cho có thể dễ dàng nhận ra mạch bảo vệ; với mục đích này, nên tập hợp các thiết bị bảo vệ này thành nhóm trong tủ phân phối.
514.5 Sơ đồ điện

514.5.1 Khi thích hợp, phải cung cấp các sơ đồ, biểu đồ hoặc bảng phù hợp với IEC 61346-1 và bộ IEC 61082, chỉ ra cụ thể:
- loại và thành phần mạch điện (các điểm sử dụng, số lượng và kích cỡ dây dẫn, loại dây);

- các đặc tính cần thiết để nhận biết các thiết bị thực hiện chức năng bảo vệ, cách ly và đóng cắt cũng như vị trí đặt của chúng.
Đối với hệ thống lắp đặt đơn giản, có thể nêu các thông tin trong một bản liệt kê.
514.5.2 Các ký hiệu phải được chọn theo TCVN 7922 (IEC 60617).

515 Ngăn ngừa ảnh hưởng bất lợi lẫn nhau

515.1 Thiết bị phải được chọn và lắp đặt sao cho tránh mọi ảnh hưởng có hại giữa hệ thống lắp đặt điện và các hệ thống lắp đặt không có điện khác.

Thiết bị không có tấm đỡ phía sau thì không được lắp đặt trên bề mặt tòa nhà nếu không thỏa mãn các yêu cầu dưới đây:

- ngăn ngừa điện áp truyền đến bề mặt công trình;

- có cách ly cháy giữa thiết bị và bề mặt dễ cháy của công trình.
Nếu bề mặt của tòa nhà là phi kim loại và không bắt cháy thì không cần có các biện pháp bổ sung. Nếu không thì có thể thỏa mãn các yêu cầu này bằng một trong các biện pháp sau:
- nếu bề mặt công trình là kim loại thì phải nối dây bảo vệ (PE) hoặc nối với dây dẫn liên kết đẳng thế của hệ thống lắp đặt, phù hợp với 413.1.6 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41) và TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54).
- nếu bề mặt công trình có thể cháy thì phải cách ly với thiết bị bằng một lớp vật liệu cách điện trung gian thích hợp có tốc độ cháy FH1 theo IEC 60707.

515.2 Nếu thiết bị mang các dòng điện thuộc loại khác nhau hoặc ở điện áp khác nhau tập trung trên một khối lắp ráp chung (ví dụ như tủ đóng cắt, ngăn kỹ thuật hay bàn hoặc hộp điều khiển) thì thiết bị thuộc một loại dòng điện bất kỳ hoặc một điện áp bất kỳ phải cách ly hiệu quả ở những nơi cần thiết để tránh ảnh hưởng bất lợi lẫn nhau.

515.3 Tương thích điện từ

515.3.1 Lựa chọn mức miễn nhiễm và phát xạ

515.3.1.1 Mức miễn nhiễm của thiết bị phải tính đến các ảnh hưởng điện từ (xem Bảng 51A) có thể xuất hiện khi đầu nối và lắp đặt như trong sử dụng bình thường, cũng như tính đến mức phục vụ liên tục cần thiết mong muốn đối với ứng dụng.

515.3.1.2 Thiết bị phải được chọn với mức phát xạ đủ thấp sao cho không thể gây ra nhiễu điện từ do việc dẫn hoặc truyền điện trong không khí với các thiết bị điện khác bên trong hay bên ngoài công trình. Nếu cần, phải lắp đặt phương tiện giảm nhẹ để giảm thiểu mức phát xạ (xem TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44))

CHÚ THÍCH: Thiết bị cần tuân thủ TCVN 6988 (CISPR 11), CISPR 12, TCVN 7600 (CISPR 13), TCVN 7492 (CISPR 14), TCVN 7186 (CISPR 15), TCVN 7189 (CISPR 22) và các tiêu chuẩn của ban kỹ thuật 77 của IEC (bộ IEC 61000), khi có liên quan

516 Biện pháp liên quan đến dòng điện trong dây dẫn bảo vệ

Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ phát ra từ thiết bị điện trong các điều kiện làm việc bình thường và thiết kế hệ thống lắp đặt điện phải tương thích để tạo an toàn và để đảm bảo sử dụng bình thường.
Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ cho phép đối với thiết bị được quy định ở 7.5.2 của IEC 61140 và được giới thiệu lại trong Phụ lục E và phải được lưu ý đến khi nhà chế tạo không sẵn có các thông tin.
CHÚ THÍCH 1: Với mục đích của Điều 516, dòng điện trong dây dẫn bảo vệ là dòng điện chạy trong dây bảo vệ khi thiết bị không gặp sự cố và vận hành bình thường.

CHÚ THÍCH 2: Để ngăn ngừa nhả không mong muốn của cơ cấu bảo vệ dòng dư do dòng điện trong dây dẫn bảo vệ, xem 531.2.1.3.

CHÚ THÍCH 3: Người lắp đặt cần thông báo cho chủ của hệ thống lắp đặt rằng tốt nhất là cần chọn thiết bị mà nhà chế tạo đã cung cấp thông tin liên quan đến giá trị của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ. Cần chọn thiết bị có giá trị thấp để tránh nhả không mong muốn.
CHÚ THÍCH 4: Đối với dây dẫn bảo vệ tăng cường, xem 543.7.

516.1 Máy biến áp

Có thể cần thực hiện các biện pháp trong hệ thống lắp đặt điện để hạn chế dòng điện trong dây dẫn bảo vệ như cung cấp máy biến áp cuộn dây riêng rẽ trong khu vực có giới hạn.
516.2 Hệ thống truyền tín hiệu

Không được phép sử dụng dây dẫn mang điện bất kỳ cùng với dây dẫn bảo vệ làm tuyến trở về để truyền tín hiệu
CHÚ THÍCH: Đối với việc sử dụng dây dẫn trở về một chiều, xem các yêu cầu ở 543.5.1 của TCVN 7447-5-54:2005 (IEC 60364-5-54:2002).

Phụ lục A
(tham khảo)

Danh mục tóm tắt các ảnh hưởng bên ngoài

	A
	Môi trường
	
	Điều kiện môi trường
	AK

AK1

AK2
	Thực vật

Không nguy hiểm

Nguy hiểm
	AM22
	Quá độ loại dẫn đơn hướng, thang đo thời gian nanô giây

	
	
	AA
	
	Nhiệt độ (oC)
	
	
	AM22-1
	Mức không đáng kể

	
	
	AA1

AA2

AA3

AA4

AA5

AA6

AA7

AA8
	
	-60

-40

-25

-5

+5

+5

-25

-50
	
	+5

+5

+5

+40

+40

+60

+55

+40
	
	
	AM22-2
	Mức trung bình

	
	
	
	
	
	
	
	AL

AL1

AL2
	Động vật

Không nguy hiểm

Nguy hiểm
	AM22-3
	Mức cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AM22-4
	Mức rất cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AM23
	Quá độ dẫn đơn hướng, thang đo thời gian micro giây đến miligiây

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AM23-1
	Mức kiểm soát được

	
	
	
	
	
	
	
	AM
	Ảnh hưởng về điện từ, tĩnh điện hoặc iôn hóa. Hiện tượng điện từ tần số thấp (dẫn hoặc bức xạ)
	AM23-2
	Mức trung bình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AM23-3
	Mức cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AM24
	Quá độ dao động dẫn

	
	
	AB
	Nhiệt độ và độ ẩm
	
	
	AM24-1
	Mức trung bình

	
	
	AB1

AB2

AB3

AB4

AB5

AB6

AB7

AB8
	-60 oC

-40 oC

-25 oC

-5 oC

+5 oC

+5 oC

-25 oC

-50 oC
	+5 oC

+5 oC

+5 oC

+40 oC

+40 oC

+60 oC

+55 oC

+40 oC
	3 %

10%

10%

5%

5%

10%

10%

15%
	100%

100%

100%

95%

85%

100%

100%

100%
	
	
	AM24-2
	Mức cao

	
	
	
	
	
	
	
	AM1
	Sóng hài, hài tương hỗ
	AM25
	Hiện tượng bức xạ tần số cao

	
	
	
	
	
	
	
	AM1-1
	Mức kiểm soát được
	AM25-1
	Mức không đáng kể

	
	
	
	
	
	
	
	AM1-2
	Mức bình thường
	AM25-2
	Mức trung bình

	
	
	
	
	
	
	
	AM1-3
	Mức cao
	AM25-3
	Mức cao

	
	
	
	
	
	
	
	AM2
	Điện áp báo hiệu
	AM31
	Phóng điện tĩnh điện

	
	
	
	
	
	
	
	AM2-1
	Mức kiểm soát được
	AM31-1

AM31-2

AM31-3

AM31-4
	Mức thấp

Mức trung bình

Mức cao

Mức rất cao

	
	
	
	
	
	
	
	AM2-2

AM2-3
	Mức bình thường

Mức cao
	
	

	
	
	AC
	Độ cao so với mực nước biển (m)
	AM3
	Biến thiên biên độ điện áp
	
	

	
	
	AC1
	≤2000
	
	
	
	AM3-1
	Mức kiểm soát được
	AM41-1
	Ion hóa

	
	
	AC2
	>2000
	
	
	
	AM3-2
	Mức bình thường
	
	

	
	
	AD

AD1

AD2

AD3

AD4
	Nước

Không đáng kể

Nước nhỏ giọt

Tia nước

Nước bắn vào
	AM4
	Mất cân bằng điện áp
	
	

	
	
	
	
	AM5
	Biến thiên tần số nguồn
	
	

	
	
	
	
	AM6
	Điện áp cảm ứng tần số thấp
	
	

	
	
	
	
	AM7
	Dòng điện một chiều trong mạng điện xoay chiều
	
	

	
	
	AD5

AD6

AD7

AD8
	Nước phun vào

Sóng

Ngập nước

Ngâm nước
	
	
	
	

	
	
	
	
	AM8

AM8-1

AM8-2
	Từ trường bức xạ

Mức trung bình

Mức cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AN
	Mặt trời

	
	
	AE

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6
	Vật liệu từ bên ngoài

Không đáng kể

Nhỏ

Rất nhỏ

Bụi nhẹ

Bụi trung bình

Bụi nhiều
	AM9
	Điện trường
	AN1
	Thấp

	
	
	
	
	AM9-1
	Mức không đáng kể
	AN2
	Trung bình

	
	
	
	
	AM9-2
	Mức trung bình
	AN3
	Cao

	
	
	
	
	AM9-3
	Mức cao
	
	

	
	
	
	
	AM9-4
	Mức rất cao
	AP
	Địa chấn

	
	
	
	
	
	Hiện tượng điện từ tần số cao loại dẫn, cảm ứng hoặc bức xạ (liên tục hoặc quá độ)
	AP1
	Không đáng kể

	
	
	
	
	
	
	AP2
	Nhẹ

	
	
	AF

AF1
	Ăn mòn

Không đáng kể
	
	
	AP3
	Trung bình

	
	
	
	
	AM21
	Điện áp hoặc dòng điện dao động cảm ứng
	AP4
	Mạnh

	
	
	AF2

AF3

AF4
	Không khí

Gián đoạn

Liên tục
	
	
	AQ
	Sét

	
	
	
	
	
	
	AQ1
	Không đáng kể

	
	
	
	
	
	
	AQ2
	Gián tiếp

	
	
	
	
	
	
	AQ3
	Trực tiếp

	
	
	
	Ứng suất cơ
	
	
	
	

	
	
	AG

AG1

AG2

AG3
	Va đập

Mức khắc nghiệt thấp

Mức khắc nghiệt trung bình

Mức khắc nghiệt cao
	
	
	AR
	Lưu thông không khí

	
	
	
	
	
	
	AR1
	Thấp

	
	
	
	
	
	
	AR2
	Trung bình

	
	
	
	
	
	
	AR3
	Cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AH
	Rung
	
	
	AS
	Gió

	
	
	AH1
	Mức khắc nghiệt thấp
	
	
	AS1
	Nhẹ

	
	
	AH2
	Mức khắc nghiệt trung bình
	
	
	AS2
	Trung bình

	
	
	AH3
	Mức khắc nghiệt cao
	
	
	AS3
	Mạnh

	B
	Sử dung
	Sử dụng
	BC
	Tiếp đất
	BE
	Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu giữ

	
	
	BA

BA1

BA2

BA3

BA4

BA5
	Khả năng của con người

Thông thường

Trẻ em

Người tàn tật

Người được đào tạo

Người có kỹ năng
	BC1

BC2

BC3

BC4
	Không 

Thấp

Thường xuyên

Liên tục
	
	

	
	
	
	
	
	
	BE1
	Không có rủi ro đáng kể

	
	
	
	
	
	
	BE2
	Rủi ro cháy

	
	
	
	
	
	
	BE3
	Rủi ro nổ

	
	
	
	
	
	
	BE4
	Rủi ro nhiễm bẩn

	
	
	
	
	BD
	Điều kiện sơ tán
	
	

	
	
	BB
	Điện trở của cơ thể người
	BD1
	Mật độ thấp/Dễ thoát
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	BD2
	Mật độ thấp/Khó thoát
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	BD3
	Mật độ cao/Dễ thoát
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	BD4
	Mật độ cao/Khó thoát
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Tòa nhà
	
	Kết cấu và tòa nhà
	CB
	Thiết kế tòa nhà
	
	

	
	
	CA
	Vật liệu kết cấu
	CB1
	Rủi ro không đáng kể
	
	

	
	
	CA1
	Không cháy
	CB2
	Lan truyền ngọn lửa
	
	

	
	
	CA2
	Có thể cháy
	CB3
	Chuyển động
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CB4
	Mềm dẻo hoặc không ổn định
	
	


Phụ lục B
(Phụ lục B của IEC 60364-3)
(tham khảo)

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối

Phụ lục này đưa ra biểu đồ khí hậu đối với từng cấp điều kiện khí hậu môi trường, thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối bằng các đường cong biểu diễn độ ẩm tuyệt đối không đổi và các đường thẳng biểu diễn nhiệt độ và độ ẩm tương đối.
Trong chừng mực liên quan đến nhiệt độ, biểu đồ khí hậu cho thấy chênh lệch nhiệt độ lớn nhất có thể đối với vị trí bất kỳ liên quan đến cấp đó.

Trong chừng mực liên quan đến độ ẩm không khí, biểu đồ khí hậu bao gồm phân bố đầy đủ các giá trị độ ẩm không khí tương đối theo nhiệt độ không khí bất kỳ xuất hiện trong phạm vi dải liên quan đến cấp đó. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ và độ ẩm được xác định bằng các giá trị độ ẩm không khí tuyệt đối xuất hiện trong phạm vi dải của cấp đó.

Như đã nêu trong các chú thích của bảng 51A, giá trị giới hạn, ví dụ, của nhiệt độ không khí phía cao và độ ẩm không khí tương đối sao cho trong các cấp thường không cùng xuất hiện. Thông thường, giá trị nhiệt độ không khí phía cao hơn sẽ xuất hiện kết hợp với giá trị độ ẩm không khí tương đối thấp hơn.

Nguyên tắc này không áp dụng cho các cấp AB1, AB2 và AB3, trong đó giá trị độ ẩm tương đối bất kỳ quy định cho dải đó có thể kết hợp với giá trị nhiệt độ không khí phía cao nhất. Cần xem xét thực tế này cùng với giá trị thấp hơn của độ ẩm tuyệt đối với giá trị giới hạn nhiệt độ không khí phía cao trong các cấp này.

Để xem xét tình huống này, bảng dưới đây đưa ra giá trị cao nhất của nhiệt độ không khí có thể xuất hiện đối với từng cấp, cùng với giá trị độ ẩm không khí tương đối cao nhất của cấp đó. Ở nhiệt độ không khí cao hơn giá trị đã nêu trong bảng, độ ẩm không khí tương đối sẽ thấp hơn, nghĩa là bên dưới giá trị giới hạn của cấp đó.

	Mã hiệu cấp
	Giá trị giới hạn độ ẩm không khí tương đối
	Giá trị nhiệt độ không khí cao nhất có thể xuất hiện cùng với giá trị giới hạn độ ẩm không khí tương đối

	AB1
	100 %
	+ 5 oC

	AB2
	100 %
	+ 5 oC

	AB3
	100 %
	+ 5 oC

	AB4
	95 %
	+ 31 oC

	AB5
	85 %
	+ 28 oC

	AB6
	100 %
	+ 33 oC

	AB7
	100 %
	+ 27 oC

	AB8
	100 %
	+ 33 oC


Trên thực tế, có thể sử dụng biểu đồ khí hậu như sau:
Giá trị độ ẩm không khí tương đối liên quan tại một giá trị nhiệt độ không khí nhất định trong phạm vi dải nhiệt độ của một cấp có thể thấy tại điểm mà đường cong biểu diễn hằng số độ ẩm không khí tuyệt đối cắt đường thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí và đường thẳng biểu diễn độ ẩm không khí tương đối tương ứng.

Ví dụ:

Một sản phẩm có thể được chọn theo điều kiện lắp đặt thuộc cấp AB6. Để tìm ra độ ẩm không khí tương đối mà sản phẩm phải chịu ở mức tối đa, ví dụ, ở 40 oC, trong biểu đồ khí hậu dành cho cấp AB6, theo đường thẳng thẳng đứng biểu diễn nhiệt độ không khí 40 oC lên đến điểm đường thẳng này gặp đường cong biểu diễn độ ẩm không khí tuyệt đối 35 g/m3 là giá trị giới hạn về độ ẩm không khí tuyệt đối cao của cấp này. Từ điểm này, kẻ một đường thẳng nằm ngang theo thang độ ẩm không khí tương đối, khi đó, ta sẽ tìm được giá trị độ ẩm không khí tương đối là 67%.

Bằng cách sử dụng phương pháp này, có thể tìm được khả năng kết hợp bất kỳ khác giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí tương đối trong phạm vi dải của cấp đó, ví dụ, ở cấp AB6, sẽ tìm ra giá trị độ ẩm không khí tương đối là 27% tại giá trị giới hạn nhiệt độ không khí phía cao 60 oC.
Biểu đồ khí hậu

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB1
[image: image1.png]0 4mkhing K uyet 08 g’y

5988888

0
T

!

\

T
=

¥ \&\:53
N S ANNNRSSSN
R A A S A NS

'NHIB68 knong ki (°C)




Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.
Cấp AB2

[image: image2.png]b dm khing K g 86 (%)

T





Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB3
[image: image3.png]Do Am khang khi tuyél o (g/m’}

2 2% gess gl

? 8 8 ¢ 8
(%1190 Buom x Supun g 00

o




Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB4
[image: image4.png]hiing khi tuyét oG (gim)

2 2 xvss 2 8f

’Iﬂﬁ IR
Bl

i i
wqj i \\L\ 0
it NARRIATN
R
K il jA
HYAA TN

\ J





Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB5
[image: image5.png]6 dm khéng K ong 46 (%)

D5 m khng k! tuyét 841 g/}

=
I

P74

N1 88 gng ki (-C)




Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB6

[image: image6.png]86 dm Khong W ng 06 (%)

=

—

,_\g

.

SSSS

1/

Nhist a5 khong kI (C)




Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB7

[image: image7.png]



Biểu đồ khí hậu
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối.

Cấp AB8

[image: image8.png]05 6m kning K g 06 (%)

» & ag9e 888





Phụ lục C
(Phụ lục C của IEC 60364-3)
(quy định)

Phân loại điều kiện cơ học

	Thông số môi trường
	Đơn vị
	Cấp

	
	
	AG1/AH1
	AG2/AH2
	AG3/AH3

	
	
	3M1

4M1
	3M2

4M2
	3M3

4M3
	3M4

4M4
	3M5
4M5
	3M6

4M6
	3M7

4M7
	3M8

4M8

	Rung động tĩnh tại, hình sin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biên độ dịch chuyển
	mm
	0,3
	
	1,5
	
	1,5
	
	3,0
	
	3,0
	
	7,0
	
	10
	
	15
	

	Biên độ gia tốc
	m/s²
	
	1
	
	5
	
	5
	
	10
	
	10
	
	10
	
	30
	
	50

	Dải tần
	Hz
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200
	2-9
	9-200

	Rung động không tĩnh tại, kể cả xóc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phổ đáp tuyến xóc loại L (â)
	m/s2
	40
	40
	70
	-
	-
	-
	-
	-

	Phổ đáp tuyến xóc loại I (â)
	m/s2
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-

	Phổ đáp tuyến xóc loại II (â)
	m/s2
	-
	-
	-
	-
	250
	250
	250
	250

	CHÚ THÍCH: â = gia tốc lớn nhất


[image: image9.png]Gra t6c dip tuyén in nhaus

18y
18]

12]

sof

o

11

o4

g
“1

P
Téns6




Phổ loại L
Thời gian 22 ms

Phổ loại I
Thời gian 11 ms

Phổ loại II
Thời gian 6 ms

Hình C.1 - Kiểu phổ đáp tuyến của xóc

(phổ đáp tuyến xóc "cực đại" bậc nhất)

Phụ lục D

(Phụ lục D của IEC 60364-3)
(quy định)

Phân loại môi trường rộng

	Loại môi trường
	Điều kiện khí hậu
	Tính chất có ảnh hưởng về hóa học và cơ học a

	I
	AB5
3K3
	AF2/AE1
3C2/3S1

	II
	AB4
3K5, nhưng nhiệt độ không khí phía cao giới hạn ở + 40 oC
	AF1/AE4
3C1/3S2

	III
	AB7
3K6
	AF2/AE5
3C2/3S3

	IV
	AB8
4K3
	AF3/AE6
3C3/3S4

	a Trong mỗi ô, dòng thứ nhất chỉ ra mã của cấp theo bảng 51A.
Dòng thứ hai chỉ ra mã của cấp theo TCVN 7921-3-0 (IEC 60721-3-0)

	CHÚ THÍCH: Môi trường rộng là môi trường của phòng hoặc vị trí khác trong đó thiết bị được lắp đặt hoặc sử dụng.


Phụ lục E
(tham khảo)
Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ cho phép đối với thiết bị
Để bổ sung thông tin cho Điều 516, IEC 61140:2001 quy định dòng điện trong dây dẫn bảo vệ và các giới hạn của chúng như dưới đây.
CHÚ THÍCH: Các điều từ 7.5.2 đến 7.5.2.5 được lấy từ IEC 61140:2001.

7.5.2 Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ

Phải có các biện pháp trong hệ thống lắp đặt và trong thiết bị để ngăn ngừa dòng điện trong dây dẫn bảo vệ bị vượt quá làm ảnh hưởng đến an toàn hoặc sử dụng bình thường của hệ thống lắp đặt điện. Phải đảm bảo sự tương thích đối với các dòng điện ở tất cả các tần số cung cấp cho thiết bị và được tạo ra từ thiết bị.
7.5.2.1 Yêu cầu để ngăn ngừa dòng điện trong dây dẫn bảo vệ bị vượt quá của thiết bị sử dụng dòng điện
Yêu cầu đối với thiết bị điện, trong điều kiện làm việc bình thường, gây ra dòng điện chạy trong dây dẫn bảo vệ phải cho phép sử dụng bình thường và tương thích với các yêu cầu bảo vệ. Các yêu cầu ở 7.5 (xem IEC 61140) có tính đến thiết bị được thiết kế để được cấp điện bằng hệ thống phích cắm và ổ cắm hoặc bằng mối nối cố định hoặc trong trường hợp là thiết bị tĩnh tại.
7.5.2.2 Giới hạn xoay chiều lớn nhất của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ của thiết bị sử dụng dòng điện

CHÚ THÍCH: Phương pháp đo dòng điện trong dây dẫn bảo vệ có tính đến thành phần tần số cao có trọng số theo IEC 60479-2, đang được xem xét bởi TC 108.
Phép đo phải được thực hiện trên thiết bị như được giao.

Các giới hạn dưới đây được áp dụng cho thiết bị được cấp nguồn ở tần số danh định bằng 50 Hz hoặc 60 Hz.

a) Thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm được lắp cùng hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha đến và bằng 32 A. Giá trị giới hạn được nêu ở Phụ lục B của IEC 61140.
b) Thiết bị sử dụng dòng điện để đấu nối cố định và thiết bị tĩnh tại sử dụng dòng điện, cả hai đều không có biện pháp đặc biệt cho dây dẫn bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm được lắp với hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha, có giá trị danh định lớn hơn 32A. Giá trị giới hạn được nêu ở Phụ lục B của IEC 61140.
c) Thiết bị sử dụng dòng điện để đấu nối cố định được thiết kế để nối vào dây dẫn bảo vệ tăng cường theo 7.5.2.4 (xem IEC 61140). Ban kỹ thuật về sản phẩm cần quy định giá trị lớn nhất đối với dòng điện trong dây dẫn bảo vệ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được vượt quá 5% dòng điện vào danh định trên mỗi pha.

Tuy nhiên, ban kỹ thuật về sản phẩm phải cân nhắc xem, vì lý do bảo vệ, có thể cung cấp thiết bị bảo vệ dòng dư trong hệ thống lắp đặt được không, trong trường hợp có thể thì dòng điện trong dây dẫn bảo vệ phải tương thích với biện pháp bảo vệ được cung cấp. Một cách khác, phải sử dụng máy biến áp có cuộn dây riêng rẽ và có ít nhất một vách ngăn bảo vệ đơn giản.

7.5.2.3 Dòng điện một chiều trong dây dẫn bảo vệ
Trong sử dụng bình thường, thiết bị xoay chiều không được tạo ra dòng điện có thành phần một chiều trong dây dẫn bảo vệ làm ảnh hưởng đến chức năng đúng của thiết bị bảo vệ dòng dư hoặc thiết bị khác.
CHÚ THÍCH: Các yêu cầu liên quan đến dòng điện sự cố có thành phần một chiều đang được xem xét.

7.5.2.4 Dự phòng trong thiết bị trong trường hợp nối với mạch dây dẫn bảo vệ tăng cường đối với dòng điện trong dây dẫn bảo vệ quá 10 mA

Phải có dự phòng dưới đây trong thiết bị sử dụng dòng điện:
- đầu nối được thiết kế để nối dây dẫn bảo vệ, kích cỡ ít nhất là 10 mm2 đối với dây đồng hoặc 16 mm2 đối với dây nhôm.

- đầu nối thứ hai được thiết kế để nối dây dẫn bảo vệ có cùng mặt cắt với mặt cắt của dây dẫn bảo vệ bình thường để nối dây dẫn bảo vệ thứ hai với thiết bị sử dụng dòng điện.

7.5.2.5 Thông tin
Đối với thiết bị được thiết kế để nối cố định với dây dẫn bảo vệ tăng cường, giá trị của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ phải do nhà chế tạo cung cấp trong tài liệu và phải có chỉ thị trong hướng dẫn lắp đặt rằng thiết bị phải được lắp đặt như quy định ở 7.5.3.2 (xem IEC 61140)
Bản sao Phụ lục B từ IEC 61140
(tham khảo)
Giá trị giới hạn xoay chiều lớn nhất của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ trong các trường hợp ở 7.5.2.2 a) và 7.5.2.2 b)

7.5.2.6 Giá trị giới hạn xoay chiều lớn nhất của dòng điện trong dây dẫn bảo vệ trong các trường hợp ở 7.5.2.2 a) và 7.5.2.2 b)
Các giá trị này để ban kỹ thuật về sản phẩm xem xét để ngăn ngừa dòng điện trong dây dẫn bảo vệ bị vượt quá và để cung cấp phối hợp giữa thiết bị điện và biện pháp bảo vệ bên trong hệ thống lắp đặt điện.
Ban kỹ thuật về sản phẩm được khuyến khích sử dụng các giá trị thực tế thấp nhất của các giới hạn dòng điện trong dây dẫn bảo vệ.

Ban kỹ thuật về sản phẩm cần biết rằng việc chấp nhận các giới hạn không vượt quá các giá trị dưới đây có thể tránh cho thiết bị bảo vệ dòng dư nhả không mong muốn trong hầu hết các trường hợp.
Giá trị đối với 7.5.2.2 a)

Giá trị đối với thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm lắp cùng hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha đến và bằng 32 A.
	Dòng điện danh định của thiết bị
	Dòng điện lớn nhất trong dây dẫn bảo vệ

	< 4 A
	2 mA

	> 4 A nhưng ≤ 10 A
	0,5 mA/A

	> 10 A
	5 mA


Giá trị đối với 7.5.2.2b)
Giá trị đối với thiết bị sử dụng dòng điện để đấu nối cố định và thiết bị tĩnh tại sử dụng dòng điện, cả hai đều không có biện pháp đặc biệt cho dây dẫn bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng dòng điện dạng cắm lắp với hệ thống phích cắm và ổ cắm một pha hoặc nhiều pha, có giá trị danh định lớn hơn 32 A.
	Dòng điện danh định của thiết bị
	Dòng điện lớn nhất trong dây dẫn bảo vệ

	< 7 A
	3,5 mA

	> 7 A nhưng ≤ 20 A
	0,5 mA/A

	> 20 A
	10 mA


Phụ lục F
(tham khảo)
IEC 60364 - Phần 1 đến 6: Kết cấu lại
Bảng F.1 - Quan hệ giữa các phần kết cấu lại và phần ban đầu
	Số xuất bản theo kết cấu
	Tiêu chuẩn cũ nằm trong phần mới
	Tên gọi
	Năm xuất bản
	Sửa đổi (năm)

	Phần 1 
Nguyên tắc cơ bản
	IEC 60364-1
Xuất bản lần 3 
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Phạm vi áp dụng, đối tượng và nguyên tắc cơ bản
	1992
	 

	
	IEC 60364-2-21 TR3
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 2: Định nghĩa – Chương 21: Hướng dẫn các thuật ngữ chung
	1993
	 

	
	IEC 60364-3
Xuất bản lần 2
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung
	1993
	Sửa đổi 1 (1994)
Sửa đổi 2 (1995)

	Phần 4-41
Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống điện giật
	IEC 60364-4-41
Xuất bản lần 3 
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 41: Bảo vệ chống điện giật
	1992
	Sửa đổi 1 (1996)
Sửa đổi 2 (1999)

	
	IEC 60364-4-46 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 46: Cách ly và đóng cắt 
	1981
	

	
	IEC 60364-4-47
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 47: Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn – Mục 470: Qui định chung – Mục 471: Biện pháp bảo vệ chống điện giật
	1981
	Sửa đổi 1 (1993)

	
	IEC 60364-4-481
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 48: Chọn biện pháp bảo vệ là hàm số của các ảnh hưởng từ bên ngoài – Chương 481: Chọn các biện pháp bảo vệ chống điện giật liên quan đến các ảnh hưởng từ bên ngoài
	1993
	 

	Phần 4-42
Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt
	IEC 60364-4-42 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 41: Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt
	1980
	 

	
	IEC 60364-4-482
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 48: Chọn biện pháp bảo vệ là hàm số của các ảnh hưởng từ bên ngoài – Mục 482: Bảo vệ chống cháy.
	1982
	 

	Phần 4-43
Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng
	IEC 60364-4-43 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 43: Bảo vệ chống quá dòng
	1977
	Sửa đổi 1 (1997)

	
	IEC 60364-4-473
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 47: Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn – Mục 473: Biện pháp bảo vệ chống quá dòng.
	1977
	Sửa đổi 1 (1998)

	Phần 4-44
Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện từ và nhiễu điện áp 
	IEC 60364-4-442 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá áp – Mục 442: Bảo vệ hệ thống lắp đặt điện hạ áp khỏi sự cố giữa hệ thống cao áp và đất
	1993
	Sửa đổi 1 (1995)
Sửa đổi 2 (1999)

	
	IEC 60364-4-443
Xuất bản lần 2
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá áp – Mục 443: Bảo vệ chống quá áp có nguồn gốc từ không khí hoặc do đóng cắt
	1995
	Sửa đổi 1 (1998)

	
	IEC 60364-4-444 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá áp – Mục 444: Bảo vệ chống nhiễu điện từ (EMI) trong hệ thống lắp đặt của tòa nhà
	1996
	 

	
	IEC 60364-4-45
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 45: Bảo vệ chống thấp áp.
	1984
	 

	Phần 5-51
Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị điện – Qui tắc chung
	IEC 60364-5-51 
Xuất bản lần 3
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 51: Qui tắc chung
	1997
	 

	
	IEC 60364-3
Xuất bản lần 2
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung
	1993
	Sửa đổi 1 (1994)
Sửa đổi 2 (1995)

	Phần 5 -52
Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây
	IEC 60364-5-52 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 52: Hệ thống đi dây
	1993
	Sửa đổi 1 (1997)

	
	IEC 60364-5-523
Xuất bản lần 2
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 52: Hệ thống đi dây – Mục 523: Khả năng mang dòng
	1999
	 

	Phần 5-53
Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển 
	IEC 60364-4-46 
Xuất bản lần 1 (trừ điều 461 nằm trong phần 4-41)
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn –Chương 46: Cách ly và đóng cắt 
	1981
	 

	
	IEC 60364-5-53
Xuất bản lần 2
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển 
	1994
	 

	
	IEC 60364-5-534 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển – Mục 534: Thiết bị dùng để bảo vệ chống quá áp
	1997
	 

	
	IEC 60364-5-537
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển – Mục 537: Thiết bị dùng cho cách ly và đóng cắt 
	1981
	Sửa đổi 1 (1989)

	Phần 5-54
Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất
	IEC 60364-5-54 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 54: Bố trí nối đất và các dây bảo vệ 
	1980
	Sửa đổi 1 (1982)

	
	IEC 60364-5-548
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Mục 548: Bố trí nối đất và liên kết đẳng thế dùng cho hệ thống lắp đặt công nghệ thông tin 
	1996
	Sửa đổi 1 (1998)

	Phần 5-55
Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Thiết bị khác
	IEC 60364-5-551 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 55: Thiết bị khác – Mục 551: Máy phát điện hạ áp
	1994
	 

	
	IEC 60364-5-559
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 55: Thiết bị khác – Mục 559: Đèn điện và hệ thống chiếu sáng 
	1999
	 

	
	IEC 60364-5-56 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 56: Dịch vụ an toàn
	1980
	Sửa đổi 1 (1998)

	
	IEC 60364-3
Xuất bản lần 2
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung
	1993
	Sửa đổi 1 (1994)
Sửa đổi 2 (1995)

	Phần 6-61
Kiểm tra và thử nghiệm – Kiểm tra ban đầu
	IEC 60364-6-61 
Xuất bản lần 1
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 6: Kiểm tra – Chương 61: Kiểm tra ban đầu
	1986
	Sửa đổi 1 (1993)
Sửa đổi 2 (1997)


Bảng F.2 – Quan hệ giữa cách đánh số điều mới và cũ
	Số điều kết cấu lại
	Trước đây, nếu có khác biệt
	Năm xuất bản gốc
	Tên gọi điều

	Phần 1
	 
	 
	 

	12
	3.2
	1993
	Tài liệu viện dẫn 

	Phụ lục B
	21
	1993
	Định nghĩa, hướng dẫn các thuật ngữ chung

	B1.0
	21.0
	1993
	Phạm vi áp dụng 

	B1.1
	21.1
	1993
	Các đặc tính của hệ thống lắp đặt 

	B1.2
	21.2
	1993
	Điện áp 

	B1.3
	21.3
	1993
	Điện giật

	B1.4
	21.4
	1993
	Nối đất

	B1.5
	21.5
	1993
	Mạch điện

	B1.7
	21.7
	1993
	Thiết bị khác

	B1.8
	21.8
	1993
	Cách ly và đóng cắt 

	Phần 4-41
	 
	 
	 

	410
	400.1
	1992
	Giới thiệu

	410.2
	Mới
	 
	Tài liệu viện dẫn 

	410.3
	470
	 
	Áp dụng các biện pháp bảo vệ chống điện giật

	Phần 4-42
	 
	 
	 

	421
	422
	1980
	Bảo vệ chống cháy

	422
	482
	1982
	Bảo vệ chống cháy ở những nơi có các rủi ro đặc biệt 

	422.1
	482.0
	1982
	Qui định chung

	422.2
	482.1
	1982
	Điều kiện sơ tán khỏi tòa nhà trong trường hợp khẩn cấp

	422.3
	482.2
	1982
	Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu trữ

	422.4
	483.3
	1982
	Vật liệu có kết cấu dễ cháy

	422.5
	482.4
	1982
	Kết cấu cháy lan

	Phần 4-43
	 
	 
	 

	431
	473.3
	1977
	Các yêu cầu theo tính chất của mạch điện

	431.1
	473.3.1
	1977
	Bảo vệ của dây pha

	431.2
	473.3.2
	1977
	Bảo vệ của dây trung tính

	431.3
	473.3.3
	1977
	Ngắt và đấu nối tại dây trung tính

	433.1
	433.1
	1977
	Sư kết hợp giữa các dây dẫn và cơ cấu bảo vệ chống quá tải

	433.2
	473.1.1
	1977
	Lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải

	433.3
	473.1.2
	1977
	Không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải

	433.4
	473.1.3
	1977
	Lắp hoặc không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải trong hệ thống IT

	433.5
	473.1.4
	1977
	Các trường hợp khuyến cáo không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải vì lý do an toàn 

	433.6
	473.1.5
	1977
	Bảo vệ chống quá tải cho dây dẫn mắc song song

	434.1
	434.2
	1977
	Xác định dòng điện ngắn mạch kỳ vọng

	434.2
	473.2.1
	1977
	Lắp cơ cấu bảo vệ chống ngắn mạch

	434.3
	473.2.3
	1977
	Không lắp cơ cấu bảo vệ chống ngắn mạch

	434.4
	473.2.4
	1977
	Bảo vệ chống ngắn mạch dây dẫn mắc song song

	434.5
	434.3
	1977
	Đặc tính của thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch

	Phần 4-44
	 
	 
	 

	440
	 
	1993, 1995 và 1996 tương ứng
	Giới thiệu – Biên soạn từ lời giới thiệu của phần 4-442 (một phần), 4-443 và 4-444 (một phần)

	440.1
	442.1.1
	1993
	Phạm vi áp dụng 

	440.2
	442.1.4
	1993
	Tài liệu viện dẫn 

	445
	45
	1984
	Bảo vệ chống thấp áp

	445.1
	451
	1984
	Yêu cầu chung

	Phần 5-51
	 
	 
	 

	510
	51
	1997
	Giới thiệu

	511
	320.1
	1993
	Điều kiện làm việc và các ảnh hưởng từ bên ngoài

	 
	320.2
	 
	 

	Phần 5-52
	 
	 
	 

	Bảng 52-1
	52F
	1993
	Chọn hệ thống đi dây

	Bảng 52-2
	52G
	1993
	Lắp đặt hệ thống đi dây

	Bảng 52-3
	52H
	1993
	Ví dụ về các phương pháp lắp đặt 

	Bảng 52-4
	52-A
	1993
	Nhiệt độ làm việc lớn nhất đối với các loại cách điện

	523.5
	523.4
	1993
	Nhóm có nhiều hơn một mạch điện

	523.6
	523.5
	1993
	Số lượng dây dẫn mang tải

	523.7
	523.6
	1993
	Dây dẫn mắc song song 

	523.8
	523.7
	1993
	Sự thay đổi điều kiện lắp đặt dọc theo tuyến lắp đặt 

	Bảng 52-5
	52J
	1993
	Diện tích mặt cắt nhỏ nhất của dây dẫn 

	Phụ lục C
	Phụ lục B
	1993
	Công thức biểu diễn khả năng mang dòng

	Phụ lục D
	Phụ lục C
	1993
	Ảnh hưởng của dòng điện hài lên hệ thống ba pha cân bằng

	Phần 5-53
	 
	 
	 

	534.3
	535
	1997
	Cơ cấu bảo vệ chống thấp áp

	535
	539
	1981
	Sự phối hợp của các cơ cấu bảo vệ khác nhau

	535.1
	539.1
	 
	Phân biệt giữa các cơ cấu bảo vệ quá dòng

	535.2
	539.2
	 
	Sự kết hợp các thiết bị bảo vệ bằng dòng dư

	535.3
	539.3
	 
	Phân biệt giữa các thiết bị bảo vệ bằng dòng dư

	536
	46
	1981
	Cách ly và đóng cắt

	536.0
	460
	1981
	Giới thiệu

	536.1
	461
	1981
	Qui định chung 

	536.2
	462
	1981
	Cách ly

	536.3
	463
	1981
	Ngắt điện để bảo dưỡng về cơ

	536.4
	464
	1981
	Chuyển mạch khẩn cấp

	536.5
	465
	1981
	Chuyển mạch chức năng 

	Phần 5-54
	 
	 
	CHÚ THÍCH: không có thay đổi về cách đánh số điều

	Phần 5-55
	 
	 
	 

	550.2
	551.1.2
	1994
	Tài liệu viện dẫn 

	 
	559.2
	 
	 

	556
	56
	1980
	Dịch vụ an toàn 

	556.1
	352
	1980
	Qui định chung

	556.4
	562
	1980
	Nguồn an toàn 

	556.5
	563
	1980
	Mạch điện

	556.6
	564
	1980
	Thiết bị sử dụng 

	556.7
	565
	1980
	Yêu cầu đặc biệt đối với dịch vụ an toàn có các nguồn không có khả năng làm việc song song 

	556.8
	566
	1980
	Yêu cầu đặc biệt đối với dịch vụ an toàn có các nguồn có khả năng làm việc song song

	Phần 6-61
	 
	 
	CHÚ THÍCH: Không có thay đổi về cách đánh số điều


THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
TCVN 6988:2006 (CISPR 11:2004), Thiết bị tần số rađiô dùng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế (ISM). Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn và phương pháp đo.
CISPR 12:1997, Vehicles, motorboats and spark-ignited engine-driven devies - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Phương tiện giao thông đường bộ, xuồng máy và các thiết bị khởi động động cơ bằng cách đánh lửa - Đặc tính nhiễu radiô - Giới hạn và phương pháp đo)

TCVN 7600:2010 (CISPR 13:2009), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu rađiô của máy thu thanh và thu hình quảng bá và các thiết bị đi kèm.

TCVN 7492-1:2010 (CISPR 14-1:2009), Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ.

TCVN 7492-2:2010 (CISPR 14-2:2008), Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm - Tiêu chuẩn họ sản phẩm.

TCVN 7186:2002 (CISPR 15:1999), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

TCVN 7189:2002 (CISPR 22:1997), Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số rađiô - Giới hạn và phương pháp đo.

TCVN 7447-5-53:2005 (IEC 60364-5-53:2002), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển
IEC 60479-2:1987, Effects of current passing through the human body - Part 2: Special aspects - Chapter 4: Effects of alternating current with frequencies above 100 Hz - Chapter 5: Effects of special waveforms of current - Chapter 6: Effects of unidirectional single impulse currents of short duration (ảnh hưởng của dòng điện đi qua cơ thể người - Phần 2: Khía cạnh đặc biệt - Chương 4: Ảnh hưởng của dòng điện xoay chiều có tần số lớn hơn 100 Hz - Chương 5: Ảnh hưởng của dạng sóng dòng điện - Chương 6: Ảnh hưởng của dòng điện xung thời gian ngắn đơn đơn hướng).

MỤC LỤC
Lời nói đầu

Lời giới thiệu

510 Giới thiệu

510.1 Phạm vi áp dụng

510.2 Tài liệu viện dẫn

510.3 Quy định chung

511 Sự phù hợp với tiêu chuẩn

512 Điều kiện làm việc và ảnh hưởng bên ngoài

512.1 Điều kiện làm việc

512.2 Ảnh hưởng bên ngoài

513 Khả năng tiếp cận

513.1 Quy định chung

514 Nhận biết

514.1 Quy định chung

514.2 Hệ thống đi dây

514.3 Nhận biết dây trung tính và dây bảo vệ

514.4 Thiết bị bảo vệ

514.5 Sơ đồ điện

515 Ngăn ngừa ảnh hưởng bất lợi lẫn nhau

516 Biện pháp liên quan đến dòng điện trong dây dẫn bảo vệ

516.1 Máy biến áp

516.2 Hệ thống truyền tín hiệu

Phụ lục A (tham khảo) - Danh mục tóm tắt các ảnh hưởng bên ngoài

Phụ lục B (tham khảo) - Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí tương đối và độ ẩm không khí tuyệt đối

Phụ lục C (quy định) - Phân loại điều kiện cơ học

Phụ lục D (quy định) - Phân loại môi trường rộng

Phụ lục E (tham khảo) - Dòng điện trong dây dẫn bảo vệ cho phép đối với thiết bị

Phụ lục F (tham khảo) - IEC 60364 - Phần từ 1 đến 6: Kết cấu lại

Thư mục tài liệu tham khảo
� Hiện đã có TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa


� Hiện đã có TCVN 7447-4-41:2010 (IEC 60364-4-41:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật


� Hiện đã có TCVN 7447-4-44:2010 (IEC 60364-4-44:2007), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

