Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4510 : 1988
STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC
Sound studio – Technical specifications for room acoustics

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể và lập thể.

Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với việc thiết kế cải tạo các Stuđiô hiện có và các công trình có sẵn thành Stuđiô âm thanh.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 4511 : 1988

1. Thể tích của phòng.

Thể tích của phòng cho các loại Stuđiô sau khi đã được xử lí âm thanh, tuỳ theo chức năng phòng, được quy định trong bảng 1.

Thể tích của các phòng chưa xử lí âm thanh phải được chọn lớn hơn so với số liệu đã cho trong bảng 1, tuỳ theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể.

Thể tích riêng của mỗi đơn vị nhạc được quy định tối thiểu là 40m3 ( xem phụ lục)

Bảng 1 – Những yêu cầu về thể tích, thời gian âm vang và mức tạp âm tối đa cho phép trong Stuđiô

	Thể loại Stuđiô
	Chức năng của phòng
	Thể tích m3
	Thời gian âm vang T500,S ( đặc tuyến T(f) xem các hình từ 1 đến 8)
	Đường giới hạn mức tạp âm tối đa cho phép (hình 9)

	1
	2
	3
	4
	5

	Stuđiô sản xuất chương
trình lời
	Phòng đọc cho 1 đến 3 người
	80 ± 20
	0,35 ± 0,05
	2

	
	Phòng máy đạo diễn
	100 ± 20
	0,35± 0,05
	3

	
	Phòng chuẩn bị
	70 ± 10
	Từ 0,4 đến 0,5
	4

	Stuđiô sản xuất chương
trình kịch
	Phòng thu nhỏ
	150 ± 50
	Từ 0,4 đến 0,5
	1

	
	Phòng thu trung bình
	450 ± 50
	Từ 0,6 đến 0,7
	1

	
	Phòng thu lớn
	900 ± 100
	0,8 đến 0,9
	1

	
	Phòng câm
	80 ± 20
	0,10 ± 0,05
	1

	
	Phòng máy đạo diễn
	120 ± 20
	0,30 ± 0,05
	3

	Stuđiô sản xuất chương
trình âm nhạc và ca kịch
	Phòng tập duyệt
	Từ 400 đến 700
	(0,6 đến 0,8) ± 0,1
	3

	
	Phòng thu nhạc thính phòng, ca khúc
	Từ 500 đến 1000
	(1,0 đến 1,2) ± 0,1
	1

	
	Phòng thu đồng ca và dàn nhạc nhỏ
	Từ 1500 đến 2500
	(1,2 đến 1,4) ± 0,1
	2

	
	Phòng thu nhạc nhẹ
	Từ 2000 đến 3500
	(0,8 đến 1,0) ± 0,1
	2

	
	Phòng thu dàn nhạc trung bình
	Từ 3000 đến 4500
	(1,6 đến 1,8) ± 0,1
	2

	
	Phòng thu giao hưởng hợp xướng lớn không người xem
	Từ 6000 đến 9000
	( 1,7 đến 2,0) ± 0,1
	2

	
	Phòng thu giao hưởng hợp xướng lớn có người xem
	Từ 12000 đến 15000
	(2,0 đến 2,2) ± 0,1
	2

	
	Phòng máy đạo diễn
	120 ± 20
	0,3 ± 0,05
	3

	
	Phòng kiểm thính tiêu chuẩn
	120 ± 20
	0,3± 0,05
	2

	
	Phòng vang
	100 ± 10
	2,0 đến 2,5
	3

	
	Phòng pha in
	100 ± 20
	0,3± 0,05
	3

	Stuđiô truyền dẫn tín hiệu phát thanh ( truyền âm)
	Phòng máy phát băng
	120 ± 20
	0,4 đến 0,5
	4

	
	Phòng đọc trực tiếp
	80 ± 20
	0,35± 0,05
	2

	
	Phòng phân phối và khống chế tín hiệu
	Từ 100 đến 200
	0,6 đến 0,7
	4


2. Hình dạng và tỉ lệ kích thước

Các loại phòng có thể tích V ≤ 150m3 ( như phòng thu lời, phòng máy đạo diễn, phòng kiểm thính, phòng thu kịch cỡ nhỏ…) nên chọn dạng hình hộp chữ nhật, tỉ lệ kích thước tối ưu như sau :

V ≤ 80 m3 tỉ lệ cao : rộng : dài = 1 : 1,2 : 1,5

V> 80 m3 tỉ lệ cao : rộng : dài = 1 : 1,4 : 1,9

Không được sử dụng các tỉ lệ kích thước : C : R : D = 1 : 1 : 1

Hoặc bằng bội số nguyên của nhau

Các phòng có thể tích lớn hơn 150 m3 ( dùng để thu nhạc, thu kịch lớn…) cần chọn các hình dạng với các cặp bề mặt đối diện không song song.

3. Thời gian âm vang

Thời gian âm vang T500 và đặc tuyến tần số của nó trong dải từ 63 Hz đến 10.000 Hz được quy định trong bảng 1 và các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; trong đó dung sai dưới (-) được sử dụng cho các phòng có thể tích nhỏ hơn, dung sai trên (+) được sử dụng cho các phòng có thể tích lớn hơn thể tích danh định cho trong bảng1.

[image: image1.png]S VANV
AAMTAMATAIVAMVAMA I

63 125 250 500 103 213 4103 810%10%1(H2)

finh 1. Ddc tuyén tan s6 - thoi gian
vang T (f) ciia phong thu loi

04 (M)

finh 3. Ddc tuyén tan s6 = thoi gian
ang T (f) cia phong thu nhac nhe
1T
]
NN

l .
I\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
IR

3 125 250 500 103 2.10%4.103 8103 f(H2)
h 5 : Dac tuyén tan s6- thoi gian
g T () cia phong thu giao hudng hop xuong

SRy

N
AT \\\\\‘

3125 250 500 10 2103 4.103810% 104 iz
7: Dac tuyén tan sé— thoi gian
vang T (f) cia phong vang

AR SRR AR
RRTTRITIRISII

n52 125° 250 500 103 210° 410° g1034081Hz)
Hinh 2. Dgc tuyén tin s6 - thoi gian
vang T (f) cia phong kiém thinh va
phong méy dao dién

't 83 125 250 600 103 210° 4303 §103 104 f(H)
Hinh 4. Ddc tuyén tan s6 - thoi gian vang
T (f) ciia phong thu nhac thinh phong

63 125 250 500 103 2103 4103 8103 f(Hz)
Hinh 6 : Ddc tuyén tan s6- thoi gian
vang T (f) cia phong thu kich néi
Tis)

05

ST
S XARHANNVANNRVANNNY
i

63 125 250 500 10% 210% 4103810% 104 f(Hz)

‘Hinh 8. Dac tuyén tan s6 - thi gian
vang T (f) cia phong cam




4. Lắp đặt vật liệu hút âm

Vật liệu hút âm được bố trí trên các bề mặt trong phòng ( tường, trần , sàn) sao cho hệ số hút âm trong dải tần từ 63 Hz đến 10.000 Hz được phân bố đều đặn, tạo nên trường âm đồng đều.

Đối với các phòng máy đạo diễn và phòng kiểm thính âm thanh lập thể, vật liệu cần được bố trí đối xứng trên hai tường bên để tạo trường kiểm thính cân đối.

5. Mức tạp âm trong Stuđiô

Mức tạp âm tối đa cho phép trong Stuđiô được xác định trong từng dải ốcta và được quy định bằng các đường cong giới hạn, biểu diễn trên hình 9.

Mỗi đường cong được quy định cho một số loại phòng với chức năng cụ thể của chúng ghi trên bảng 1. Mức thanh áp tối đa cho phép ở đây là quy định đối với các loại tạp âm có dạng tương đối ổn định hoặc kéo dài liên tục. Đối với loại tạp âm dạng xung hoặc ngẫu nhiên quá lớn cần được khảo sát đo đạc thực tế để xử lí đặc biệt. Mức tạp âm của phòng nằm dưới đường cong quy định là đạt yêu cầu.

Phụ lục

1. Stuđiô âm thanh là những phòng được xây dựng và xử lí âm thanh đặc biệt, có bố trí thiết bị chuyên dụng (microphone, bàn đạo diễn âm thanh, thiết bị ghi âm, thiết bị tạo vang, thiết bị kiểm thính,…) để thu, ghi và xử lí tín hiệu âm thanh ( âm nhạc, tiếng nói, tiếng động).

2. Đơn vị nhạc được quy ước bằng công suất âm của nhạc khí bức xạ vào môi trường không khí.

Sáo (Flute) được chọn làm 1 đơn vị nhạc. Bảng dưới đây quy định trị số đơn vị nhạc cho một số loại nhạc khí quốc tế:

Đơn vị nhạc

Flute,Solo (Tenor, Alto, Soprano…)………………………………………………… 
Violon, Violonalto ( Viola)…………………………………………………………. 
Clarinette, Hauthoi, Basson ( Fagotto)……………………………………………… 
Violoncello ( Cello), Cor……………………………………………………………. 
Trompette, Petite Flute (Piccolo)…………………………………………………… 
Tuba, Crosse, Caise, Tambour, Cymbales, Piano……………………………………

Trong thực tế tính toán, thiết kế, có thể sử dụng biểu thức đơn giản sau cho các loại dàn nhạc khác nhau:

Ndd : Là số lượng nhạc công danh định biểu diễn trong Stuđiô[image: image4.png]N
==
e

Hinh 9 : Duong gi6i han mitc
tap am cho phép trong Studio





V : Là thể tích của Stuđiô

Z : Là đơn vị nhạc trung bình, đặc trưng cho mỗi loại dàn nhạc

- Đối với dàn nhạc dân tộc
z = 2

- Đối với giàn nhạc giao hưởng
z = 4

- Đối với giàn nhạc kèn
z = 5

- Đối với giàn nhạc nhẹ
z= 6

3. Phương pháp đo mức tạp âm trong Stuđiô

Mức tạp âm cho phép trong Stuđiô được xác định bởi giá trị mức thanh áp trung bình trong trạng thái không có người và toàn bộ trang thiết bị như hệ thống điều tiết không khí, ánh sáng… cũng như các phòng bên cạnh ở trạng thái hoạt động bình thường.

Các thiết bị dùng để đo tạp âm phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định theo quy định hiện hành. Các số đo cần được xác định trong dải tần từ 40 Hz đến 8000 Hz với bộ lọc thông dải 1 octa. Số điểm đo được quy định trong bảng dưới đây :

	Thể tích V, m3
	Số điểm đo ít nhất

	V ≥ 1000

200 ≤ V < 1000

V < 200
	10

8

6


Ưu tiên chọn các điểm đo là các điểm đặt Micrôphôn công tác. Thiết bị đo cần được chuẩn bị trước khi đo và kiểm tra lại sau khi đo. Giá trị trung bình của mức âm ( ở đây gọi là mức âm tương đương Leq ) được xác định theo nguyên lí :

[image: image2.png]



Trong đó :

P0 = 2.10-5 N/m2 ( thanh áp chuẩn ) [image: image5.png]Hinh 10:

1) Studio;  2)V;
3) Méy do mite am chinh xac;

4) Méy ghi am;  5) May ghi milc;
6) Méy tich phan mulc am titong duong





[image: image3.wmf]x

P

(t) = Thanh áp trung bình

q= Hệ số tương đương ( q = từ 3 đến 6)

T = Thời gian tích phân số liệu

Thời gian lấy giá trị tích phân cho một số đo tối thiểu là 15' và ở 3 thời điểm khác nhau :

Buổi sáng ( Từ 6 giờ đến 12 giờ)
Buổi chiều (Từ 12 giờ đến 18 giờ) 
Buổi tối ( Từ 18 giờ đến 24 giờ)

Sơ đồ nguyên lí bố trí hệ thống thiết bị đo mức tạp âm như sau:

Cách trình bày kết quả đo

Kết quả đo được trình bày trên đồ thị ( có vẽ đường cong tiêu chuẩn để tiện theo dõi so sánh) : Truc tung biểu thị mức tạp âm trong từng dải tần 1 octa theo thang tuyến tính ; trục hoành biểu thị tần số theo thang logarit.

Các số đo được đánh dấu trên toạ độ và nối với nhau bằng các đoạn thẳng thành một đường biểu diễn mức tạp âm trong Stuđiô.

Trong hồ sơ đo, cần có sơ đồ bố trí và tên, kí hiệu, mã hiệu của thiết bị cũng như vị trí các điểm đặt Micrôphôn kèm theo.

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_635773713.unknown

